第２章　機械設備工事一般仕様書

第１節　機械設備共通事項

2－1－1　システム設計

受注者は、自社でシステム設計を行わなければならない。

システム設計とは、発注図書（仕様書、図面等）に基づく確認・検討・打合せ・調整等（各種容量等に関する確認、既設設備の確認等含む）及び関連する他工事（土木・建築・電気設備等）との取合い確認を経て、施設に合った最適な機器・材料を選択し、システムとしての組合せを行い、最終的には据付けるまでに係る技術的な検討を行うことをいう。（フローシート、機器配置図、機器基礎図、配管図の作成を含む）。

なお、このシステム設計には、耐震設計のための主要機器用の機械基礎または鋼製機器架台、トラス構造等の鋼製架台類の強度計算を含むものとする。

2―1－2　機器等の調達先

受注者の機器等調達先は、受注者自社・受注者以外の他社のいずれでもよいものとする。

機器等の調達先は、機種毎に下記１の①または②いずれかの実績条件を満足する機器製作者から調達しなければならない。

機器製作者の定義は表１による。

1．実績条件

①国内において、稼働実績が１箇所（下水道施設以外の施設でもよい。）１年間以上ある機種の機器製作者であること。

②上記①を満たさない場合は、使用用途に対応する国内における実負荷実証テストで稼働実績が四季を通じて各々20時間以上ある機種の機器製作者であること。

2．実績項目の記載

主要機器材料製作者通知書には、機器単位毎に1.実績条件①または②を満足する実績項目を記載する。機器単位は、本工事費内訳書の機器費における細別毎を１単位とする。

(1)　実績条件①を満足する実績項目を主要機器材料製作者通知書に記載すること。（機器製作者・機種・納入場所・最新納入時期が記載されていればよい。機種は型番・規模を問わない。納入場所は１箇所でよい。）

(2)　実績条件②を満足する実績項目を主要機器材料製作者通知書に記載すること。（機器製作者・機種・実証場所・実証時期・稼働時間が記載されていればよい。機種は型番・規模を問わない。）この場合、実証場所での実証テスト結果のデータを事前に提出し、監督員の確認を得てから記載するものとする。

表1　機器製作者の定義

| 機器設計 | 機器製作及び機器製作者検査 |
| --- | --- |
| 機器製作者自社 （ＯＥＭの場合、提携先会社が行う ことができる。） | 機器製作者自社または協力工場 （ＯＥＭの場合、提携先会社が行う ことができる。） |

注１　協力工場とは品質管理に係る条項を含む取引基本契約書等が締結されている会社で、恒常的に製作を行わせている工場をいう。

3. 海外製品を使用する場合

(1)　国内の機器製作者が導入した海外製品は、原則として国内で生産、改修、修理が可能であり、アフターサービス体制が整備され、整備及び修理に必要な部品が国内に保管され供給可能であること。

なお、国内での改修、修理が可能でない場合は、代替機器等の予備の機器を保管するなど、迅速な対応が可能であること。

(2)　海外資本の場合は、日本法人を設立し、国内にアフターサービス体制が整備され、整備及び修理に必要な部品が国内に保管されていること。

なお、国内での改修、修理が可能でない場合は、代替機器等の予備の機器を保管するなど、迅速な対応が可能であること。

2－1－3  承諾図書

- 承諾図書とは、受注者が設計図書に記載した仕様に対し機器等を決定した根拠となる製作仕様書、計算書及び詳細図等を含む図書である。

承諾図書の承諾とは、発注者若しくは監督員と受注者が書面により、着工後の大きな手戻りによる双方の損害を回避するため、土木施設との関連、管理者の観点等からの照査の目的で行う行為である。

- 受注者は、設計図書に基づき処理場及びポンプ場のシステムとしての設計意図（機能性、安全性、維持管理性等）を十分に把握し、現場実測を行った上で承諾図書を作成しなければならない。

- 受注者は、承諾図書のうち、システム設計に係る図書は、自社で設計しなければならない。

- 県が承諾した後の承諾図書は、設計図書を補完するものである。

- 機器等の設計に係る承諾図書において、機器の運転・操作機能等が説明できる資料が不十分なもの若しくは機器の性能等が資料により確認できないものあるいは機器の構造等が特記仕様書に適合していない場合、監督員は、当該機器に関わる不足の確認資料等の添付または当該機器製作者の変更を受注者に求めることができる。なお、機器製作者を変更する場合は、受注者は主要機器材料製作者通知書（付則３）の再提出を行うこと。

- 受注者は承諾図書の提出に当り、発注仕様と製作仕様との対比表及び主要材料対比表を添付するものとする。（付則16）仕様または数量の変更は、原則として認めないが、変更の必要が生じた場合は「仕様変更申請書」を提出し、承諾を得なければならない。なお、必要のある事項については、工事請負契約書に基づき契約変更を行う。

- 上記第３項の「仕様変更申請書」で承諾された機器等を含め、「機器設計製作図書の承諾申請書」作成要領（付則４）及び「施工設計図書の承諾申請書」作成要領（付則５）により承諾を得てからでなければ製作に着手及び施工することはできない。

- 受注者が据付けたシステムにおいて承諾図書で、推定困難な不都合箇所（性能・各種機能・構造等）が生じた場合は、その原因を明確にし、システムの全部または一部を受注者の責任において変更または改修するものとする。

- 承諾図書作成に当り、システムが公害の発生源とならないための公害防止、寒冷地、海岸等の塩害及び地震の対策を十分考慮しなければならない。

- 承諾図書の承諾は、受注者の責任による設計に基づく工事着工をあくまで発注者の観点から承諾するものであり、承諾によって受注者の責務（瑕疵担保責任等）が免責または軽減されるものではない。

2－1－3  工事写真

受注者は、工事中の写真を「機械・電気設備工事記録写真撮影要領」（付則６）に基づき撮影し、工事着手前、施工中、完成時の工程順に「石川県電子納品ガイドライン」に従い整理編集して、工事完了の際、写真帳を提出する。

2－1－4　完成図書

受注者は、工事完成迄に維持管理上必要な完成図書等を「工事完成図書等作成要領」（付則７）及び「完成図書表紙の様式」（付則８）に基づいて作成製本し提出すること。

なお、電子成果品については「石川県電子納品ガイドライン」、また図面作成は、日本下水道事業団「下水道施設CAD製図基準（案）」によるものとする。

2－1－5　発注者による完成図書等の使用

- 発注者の使用

完成図書は、設計製作過程の技術情報やノウハウ等の企業秘密とされるものを含む場合があるほか、完成図書が著作物にあたる場合、その著作者は著作権及び著作者人格権を有している。この点、完成図書に関する著作者人格権を移転することはできないが、著作権や物としての所有権は発注者に移転できるものとする。

また、企業の統廃合により、設計製作過程の技術情報やノウハウ等の企業秘密とされるものを含む技術が継承される場合も同様な扱いとする。

- 第三者への開示

発注者は、受注者の許諾がない限り完成図書を第三者に開示してはならない。

ただし、以下の場合については第三者に開示できるものとする。

- 再構築、更新及び改修ならびに補修において、施工に携わった受注者が存続しなくなった場合で、かつ継承者がいない場合、施工に必要となる図書等を当該の再構築、補修等の受注者が使用する場合。

- 運転、点検及び軽微な補修等において必要となる図書等を当該業務の受託者が使用する場合。

- 再構築、更新等の計画、設計等において必要となる図書等を当該業務の受託者が使用する場合。

- 完成図書への表示等

受注者が「2-1-4 完成図書」で作成する完成図書等は、発注者と協議の上、上記第２項の旨を表示する。また、完成図書は、容量計算書や組立図など技術情報やノウハウ等の企業秘密を含む部分と配置図や施工図など一般的な内容と区分し、分冊で製本する。

2－1－6　機器の機能保持

受注者は、完成検査終了後、工事引渡しが済むまでの機器の機能保持に必要な措置を講じなければならない。

2－1－7　機器の表示

- 機械設備の主要機器・材料（付則３参照）には、各々見やすいところ（水中機器は、近傍の端子箱等）に銘板を取付けること。

- 取付ける銘板の種類は、製造銘板及び工事銘板とする。

- 銘板は、JIS Z 8304（銘板の設計基準）による。なお、材質は、原則としてSUS304製とし、上面に透明塗料を塗ること。

- 受注者は、機器銘板の表示内容リストを事前に監督員に提出し、承諾を得てから銘板を製作すること。

- 製造銘板は、製作者が製作工場で取付ける銘板で、名称・形式・仕様・製造番号・製造年月・製造会社名等を記載すること。（原則として製作者の標準仕様とする。記載標準例－ア参照。）

- 工事銘板は、受注者の施工範囲を明確にするもので、年度（設計図書記載年度）・工事件名（都市・施設名を除く）・主要仕様・完成年月・受注業者名等を記載すること。（記載標準例－イ参照。）

- 製造銘板と工事銘板は記載事項をまとめ、１枚の銘板としてもよい。また、工事銘板は機器がまとまって設置されている場合は、施工範囲が不明確にならない範囲で、１枚の銘板としてもよい。（記載標準例－ウ・エ参照。）

- 記載標準例

ア　製　造　銘　板　（記載例－１）

○　　   ス　ク　リ　ュ　ー　プ　レ　ス　脱　水　機 　 　○

型　　式　　　SUKURYU－DASSUI－2002

要　　目　　　5.0m3／h×3.7kW

製造番号　　　１２３４－５６７８９－０１

製造年月　　　平成　１４年　　６月　（2002年）

○製造者名　　　△△△　㈱　　　　　　　　　　　　　　　　○

イ　工　事　銘　板　（記載例－２）

○　　　 Ｎｏ．３  ス ク リ ュ ー プ レ ス 脱 水 機　　　　○

工事件名　　設備100号工事（脱水機機械設備）

仕　　様　　5.0m3／h×3.7kW

完成年月　　　平成　１５年　　３月　（2003年）

○受注者名　　㈱　◎◎◎◎　　　　　　　　　　　　　　　　○

ウ　製造・工事銘板　（記載例－３）

製造銘板と工事銘板を１枚にまとめた場合。

○　　　 Ｎｏ．３  ス ク リ ュ ー プ レ ス 脱 水 機　　　　○

機 器 名　　スクリュープレス脱水機

型　　式　　SUKURYU－DASSUI－2002

仕　　様　　5.0m3／h×3.7kW

製造番号　　１２３４－５６７８９－０１

製造年月　　平成　１４年　　６月　（2002年）

製造者名　　△△△　㈱

工事件名　　設備100号工事（脱水機機械設備）

完成年月　　　平成　１５年　　３月　（2003年）

○受注者名　　㈱　◎◎◎◎　　　　　　　　　　　　　　　　○

エ　製造・工事銘板　（記載例－４）

水中ポンプ端子箱等に、製造銘板と工事銘板を貼る場合工事銘板は１枚としても良い。（施工範囲が不明確にならない範囲）

○　　　　 Ｎｏ．4－1,4－2  床　排　水　ポ　ン　プ　　　　○

工事件名　　設備99号工事（水処理機械設備４／８系）

仕　　様　　φ65mm×0.9m3／分×10m×1.5kW

完成年月　　　平成　１５年　　３月　（2003年）

○受注者名　　㈱　□□□□　　　　　　　　　　　　　　　　○

○　水 中 汚 水 汚 物 ポ ン プ　○

形　式　OSUI－HAISUI65

要　目　φ65mm×0.9m3／分×10m×1.5kW

製造番号　１２１２－１２１２－０１

製造年月　平成１４年３月（2002年）

○製造者名　㈱　□△△□　　　　○

○　水 中 汚 水 汚 物 ポ ン プ　○

形　式　OSUI－HAISUI65

要　目　φ65mm×0.9m3／分×10m×1.5kW

製造番号　１２１２－１２１２－０２

製造年月　平成１４年３月（2002年）

○製造者名　㈱　□△△□　　　　○

2－1－8　特殊付属工具

各機器の特殊付属工具は、機器名称等を記入した工具箱に収めて納入すること。なお、工具箱には工具リストを入れること。

2－1－9　 法令、条例等の適用

- 受注者は、特記仕様書に記載する各種工事を『石川県土木部共通仕様書 第１編 共通編 1-1-36諸法令の遵守』に基づき施工するほか、下記の関係法令に従い、誠実にしてかつ安全な施工を行わなければならない。なお、大気汚染、騒音等について、特記仕様書に明記されていない事項で疑義が生じた場合は、事前に明確にしておかなければならない。

  - 高圧ガス取締法

  - 公害対策基本法

- 受注者は、工事の施工に当たり、下記関係指針等を参照すること。

  - 塩害対策指針（案）　　　　 －日本下水道事業団－

(2)建築設備耐震設計・施工指針　－日本建築センター－

(3)下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル

－日本下水道事業団－

(4) 機械設備工事必携　(施工編)（工場検査編）　－日本下水道事業団－

(5) 機械設備工事必携　工事管理記録（本編）（施工管理記録編）　－日本下水道事業団－

(6) 電気設備工事必携　　　　　－日本下水道事業団－

2－1－10　仮設物

- 受注者詰所、工作小屋、材料置場などの必要な仮設物を設ける場合は、設置位置規模その他について監督員の承諾を受けなければならない。

- 火気を使用する場所、引火性材料の貯蔵所などは、建築物及び仮設物から隔離した場所を選定し、関係法規の定めるところに従い防火構造または不燃材料などで覆いをし、消火器を設けること。

- 工事用足場などを設ける場合は、堅牢かつ安全に設け常に安全維持に注意すること。

- 前記各号の仮設物などに要する一切の費用は、受注者の負担とする。

2－1－11　関係事業者との協力等

受注者は、工事施工に当たって、関連業者との連絡を密にし工事の進捗を計ると共に工事境界部分については、相互に協力し全体として支障のない設備とする。

なお、受注者は、関連事業者との取合部分について必要な都度、監督員と十分な協議をするものとする。

2－1－12　施工管理

- 受注者は、工事の出来形及び品質が、設計図書に適合するように十分な施工管理を行わなければならない。なお、監督員が、出来形及び品質の確認のための資料を要求した場合は、その指示に従うものとする。

- 出来形及び品質管理は、日本下水道事業団「機械設備工事必携」及び「電気設備工事必携」によるものとする。ただし、「必携」によりがたい場合は監督員と協議の上「必携」に準拠した他の方法により施工することができる。

- 据付基礎の寸法、形状、土木・建築の取合い等は、原則として日本下水道事業団「機械設備工事標準仕様書」及び「電気設備工事一般仕様書・同標準図」の標準基礎図に基づく施工承諾図により施工すること。ただし、標準基礎図に定めていない場合、及び施工条件等により、標準基礎図によりがたい場合には、監督員と協議の上、他の方法による施工承諾図に基づいて施工しなければならない。

2－1－13　施工の確認及び立会

- 施工後の検査が不可能若しくは、困難な工事で、監督員の指示するもの、または日本下水道事業団「機械設備工事必携」及び「電気設備工事必携」に明示してあるものは、立会いを受けるものとする。

- 各工事は、それぞれの工程において監督員の確認を受けるものとする。ただし、監督員の承諾する場合は、この限りでない。

2－1－14　工程管理

- 受注者は、関連事業者との取り合い部分を十分考慮した上で、実施工程表をあらかじめ監督員と協議して作成し、提出すると共に適正な工程管理を行わなければならない。

- 受注者は、常々工事の進捗状況について注意し、計画工程表と実績表とを、比較検討して、工事の円滑な進行を計らなければならない。

2－1－15　組合せ試験及び総合試運転

組合せ試験及び総合試運転の有無については、特記仕様書による。

Ⅰ　総合試運転が含まれていない場合、（早期に完成した工事等）の受注者は、監督員の要請する期間に、関連する別途工事の受注者と連絡を密にとり、総合試運転に協力しなければならない。

Ⅱ　総合試運転が、含まれている場合の実施は次による。

- 実施内容

  - 設備及び機器の連係運転による機能の確認及び調整。

  - 発注者及び維持管理職員に対する運転操作、保守点検方法等の基礎的指導。

  - その他監督員の指示による。

- 実施方法

  - 受注者は、原則として総合試運転開始前までに早期に工事が完成した各設備機器の機能回復調整、単体試験（配管系統の気密試験、軸受部等の給油状態の確認、シーケンス試験、絶縁抵抗及び接地抵抗の測定、保護装置の動作試験等）、組合せ試験（機器盤間の試験等）が完了した後に総合試運転を実施するものとする。

  - 総合試運転の適用範囲及び実施期間は、特記仕様書による。なお、実施期間における運転時間は、日本下水道事業団「総合試運転の手引き」に準拠するものとする。

  - 総合試運転期間中に発生した故障、不良箇所などはすべて受注者の責任で改修または再調整を行い、再度試運転の上機能の確認を行うこと。

  - 受注者は、総合試運転を行う際、施設の運転等に影響が及ぶ場合、時期、期間・連絡手段などについて監督員と十分協議を行うものとする。

  - その他は、「総合試運転の手引」に準拠し監督員の指示により行うものとする。

- 検査・試験・検定等

  - 性能または機能の確認のため設計図書で指示する物理、化学試験などの特別な検査・試験または検定を要するものは、指定する期日までに資料を提出するものとする。なお、これらの資料は、原則として公的または権威ある試験所の分析試験表による。

- 業務の機密に関する事項

(1) 受注者は、総合試運転により知り得た業務の機密に関する事項及び各種データを発注者の承諾なしに外部に発表してはならない。

- 総合試運転関係提出書類

受注者は、日本下水道事業団「総合試運転の手引」に準拠し、下記による書類を提出するものとする。

また、必要に応じて説明を行わなければならない。

  - 総合試運転の準備が完了した場合は、総合試運転開始前までに「総合試運転準備確認報告書」。

  - 総合試運転を行うための「総合試運転実施要領書」

要領書については、監督員と十分協議を行い作成するものとする。

  - 総合試運転期間中には「総合試運転日報」及び「総合試運転機器運転報告書」または必要により「総合試運転故障・捕修・調整完了報告書」。

  - 総合試運転完了時は「総合試運転実施報告書」。

  - その他監督員が指示するもの。

2－1－15　他の仕様書の適用

受注者は、機械工事の中に電気、土木、建築設備等が含まれるものについては、その該当する工事の一般仕様書に準拠して施工しなければならない。

第２節　製作・施工

第１項　機器の製作・据付

2－2－1　材料

1．機器の製作に使用する材料は、特記仕様書に基づくものとするがその他は下記による。特に必要のあるものについては、使用前に材質、寸法の検査を行う。

2．材料は、すべて日本工業規格（JIS）に適合したものでその主なものは下記による。また、JIS相当品など同等、または、これより適格な材質のものがあれば監督員の承諾を得て、下記以外の材料を使用してよい。

なお、FC、SSとSUS材など異種金属を接合する場合は、電食による腐食を起こす場合などに留意すること。

(1) 鋳　　鉄                    FC    200～250

(2) ダクタイル鋳鉄              FCD  400-15～600-3

(3) 鋳　　鋼                    SC    450～480

(4) 鍛　　鋼                    SF    440～540

(5) 青銅鋳物                    CAC  402～406C（BC 2～6）

(6) 形鋼、鋼板類                SS    400

(7) 燐青銅鋳物                  PBC  2～3

(8) 軸、キー類                  S30C～S50C

要部SUS304またはSUS403

(9) ボルト、ナット類　　　　　　S25C

SS400

FCD 400-15

FCD 400-10

水中部等の腐食のおそれがある箇所は

ボルト・ナット共SUS304とする。

なお、かじり防止処置を施すこと。

(10) 基礎ボルト                  S25C

SS400

水中部等の腐食の恐れがある箇所および取り外しが想定される所はSUS304とする。

(11) 黄銅製ボルト、ナット類       BsBM-1

(12) リベット                     SV400

3．JISにない材料は、下記による。

(1) 電気規格調査会標準規格（JEC）

(2) 日本電気工業会標準規格（JEM）

(3) 日本電線工業会標準規格（JCS）

(4) 日本溶接協会規格（WES）

(5) 日本水道協会規格（JWWA）

(6) 日本下水道協会規格（JSWAS）

(7) 空気調和・衛生工学会規格（SHASE）

(8) その他

4．海外製品の使用

材料等は国内生産を原則とするが、海外生産のJIS認証品若しくは、日本規格協会に準じる同等の海外規格（ASTM、BS、DIN、NF、EN、ISOの6規格）で規格対照表等により確認できるものに限り使用できる。また、上記以外の海外で生産された材料等を使用する場合は、海外建設資材品質証明書（建材試験センター発行）あるいは日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を提出した上、監督員の承諾を得て使用すること。

2－2－2　機器等の設計製作、加工

- 機器等は、特記仕様書、本仕様書及び設計図面等に準拠し、監督員が承諾した承諾図書に基づいて、設計製作加工を行い正確で丁寧に製作すること。

- 主要機器等は地震力、重荷重に対して、転倒、横滑り、脱落、破損などが起こりにくい構造とし、承諾図に計算書を添付すること。

また、機械基礎ボルトと躯体差筋（ダボ筋）の強度計算及び強度計算に使用する地震力算定には、特記されている場合を除き、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針（2014版）」に準ずる。

なお、設備機器の設計用標準水平震度(Ks)については（付則15）による。

ただし、下記表の機器及び設備については、各種関係法令を参考とする。

地震力算定時参考とすべき各種法令等

| 機器及び設備名 | 関 係 法 令 等 |  |
| --- | --- | --- |
| 危険物、屋外タンク等 | 消 防 法 | 危険物の規則に関する技術上の基準の細則を定める告示第4条の20 (平成8年9月改定) |
| ガスホルダ等 | ガス事業法 | ガス工作物の技術上の基準を定める省令第15条 |
| 煙突等 | 建築基準法 | 建設省告示第1104号 (昭和56年) |
| 焼却設備等の大型架構類 (地盤に自立しているもの) | 建築基準法 | 施行令第88条(昭和62年) |
| 高圧ガス設備等 | 高圧ガス取 締法 | 通商産業省告示第474号 (昭和61年12月改定) |

- 機器等は製造物責任法の主旨を十分考慮した構造等の製品とする。

- 機器の軸受は、負荷の性質に適した形式のもので精度の高い加工を施したものとする。

- (1) 鋼材の接合は、原則としてアーク溶接とし、特殊な場合に限り、リベットまたはボルト締めとする。

(2) 鋼製加工品、架台等で気密箇所、基礎部、軸受部等の強度を必要とする場所は、連続溶接とするが、強度を必要としない場合は、この限りでない。

(3) 溶接棒の材料、太さは適用部材に合わせたものを使用し、溶接電流、溶接電圧、溶接速度を適正に選定し、欠陥の無いように溶接しなければならない。また、部材に合ったすみ肉脚長、余盛高さ、断続溶接長さを確保しなければならない。

(4) 溶接作業者は、溶接に十分熟練したものとする。また、法規則に定められるものは、これに従う。

(5) 亀裂、ピンホール、オーバラップ、アンダーカット、肉厚過不足等の有無について外見検査し、余分な肉付、スラグ、スパッタ等の除去、グラインダ仕上げなど必要に応じた手直しを行う。特に強度を必要とする場合には、特記仕様書によりカラーチェック、放射線検査を行う。法規則に定められたものは、これに従う。

(6) 溶接作業中は漏電、電撃、アークなどによる人身事故及び火災防止の処置を十分に行い、作業環境の整備を図る。

- 駆動部は、チェーン、Vベルト等による駆動の場合噛み合い良好にして、効率の高いものとし、危険防止のカバーを取付ける。なお､屋内のカバーは、外からカバー内が点検できる構造とする。

- 歯車は、機械切削で高級仕上げを行ったものとする。

- 潤滑部分は、回転数、負荷に対して適切な形式とし、耐久性に優れたものとする。また､給・排油作業が容易に行えるよう各油口は色表示を行うと共に、排油口には弁・配管等を取付けること。

- 各部仕上げ及び組立は、丁寧に行い必要箇所には分解組立に便なるよう合せマーク等をつけること。

10．ポンプ等のドレン管は、取外し可能なようにユニオンを取付けること。

11．屋外機器カバー、屋外盤は、防水、防砂、防じん、温度上昇等を考慮した構造とする。

12．薬品溶解槽、ケーキホッパ等の槽類に設ける点検用開口蓋は、鎖等で機器とつなぎ、落下を防止すること。また、開口部には、格子蓋を取付けること。

13．手摺、点検歩廊、階段の標準寸法・材質については次例による。なお、歩廊、階段等には、水抜き穴の施工及び滑り止め等の対応を行うこと。また、既設との接続があるときは、監督員の指示による。

(1) 手摺

a) 機械周り一般用                     b) 機械周り高所(4m以上)用

c) 池まわり用アルミ手摺りは、日本下水道事業団「下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備（機械）編」による。

（注）手摺のコンクリート面取付けは原則として、あと施工アンカー（接着系）による。

(2) 点検歩廊

ア 歩廊幅は、原則として800mm以上（有効700mm以上）とする。

イ 歩廊床材は縞鋼板（t 4.5mm以上）または、鋼製グレーチングとする。

(3) 階段

ア 勾配は水平に対して45゜を原則とする。

イ けあげの寸法は200～230mmでかつ、各踏面の間は、同一とする。

ウ 踏面の寸法は220～300mmでかつ、各踏面は、同一とする。両面の曲げは30mm以上とする。

エ 階段及びその踊場の幅は、点検歩廊と同様に、原則として800mm以上（有効700mm以上）とする。また床材は縞鋼板t 4.5mm以上とし、たわみ防止用として山形鋼40×40×3以上で補強すること。

オ 階段を設置する建物の高さが4mを超えるものについては、4m以内ごとに踊場を設けること。踏面は、1,200mm以上とする。

800

００

点

検

歩

廊

手

摺

ｃ

ｈ

Ｐ

.

5

以

上

Ｌ4

200

～230

30

S

Ｇ

Ｐ

2

5

A

S

Ｇ

Ｐ

3

2

A

2

2

0

～

3

0

0

4

5

ﾟ

ｃ

ｈ

Ｐ

4

.

5

以

上

Ｌ

(4) 別基礎に渡って点検歩廊、階段等を設置する場合には、不等沈下等を考慮し、その固定方法を検討すること。

(5) 勾配のある歩廊と階段の乗り継ぎ部には、歩廊に水平部を設けること。この踏面は、階段の踏面以上の長さとする。

14．塗装は、「第８編第２章第２節第４項」によるものとする。

15．タンク類（ホッパを除く）の容量は、原則として次例の定義による。

なお水位計には設定表示を行うものとする。

防液堤の容量算出

イ）消防法による危険物タンク

タンク容量×110％以上

ロ）その他のタンク

タンク容量×100％以上

※タンク容量とは最大貯留量である。

2－2－3　機械基礎及び土木、建築作業

- 掘削、埋戻し、コンクリート打設等の土木工事は、石川県土木工事共通仕様書及び建築工事は、日本下水道事業団「建築工事一般仕様書」及び国土交通大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」に準じて施工すること。

水密性や耐久性が求められるコンクリート構造物（POD底版、地下貯油槽の構造物、屋外基礎等）に使用するコンクリートの水セメント比は、「下水道施設における土木コンクリート構造物の設計について」（平成13年8月23日付国土交通省下水道部下水道事業課企画専門官事務連絡）により、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とする。

- 機械基礎は、原則として本工事で施工するものとする。ただし、特殊なもので別途土木・建築工事の施工によるものを除く。機械基礎の鉄筋は、機器の種別、運転状態等により適切なものとし、原則としてSD345とする。基礎連結例として、あらかじめ土木・建築構造物に埋設された差筋に結束または溶接若しくは、あと施工アンカー（接着系）により躯体との固定を行う場合や、躯体鉄筋に連結するなど現場に適した方法で行うこと。

なお、躯体鉄筋のはつり出しを行った場合は、当該構造物の仕様に合った鉄筋コンクリートで復旧すること。

- 既設部分に基礎コンクリートを打継ぐ場合は、打設面を目荒清掃し、水湿しの上、コンクリートを打込むこと。また、打込に当たっては、入念に締固めを行うこと。

- 本工事に必要なコンクリートのはつりは、監督員を通じて建築・土木関係部所と十分な調整の基に、土木・建築構造物をできるだけ損傷させない工法で施工するものとする。特にコア抜きは、壁、床等の躯体鉄筋を切断する場合があるため、貫通する箇所等が構造物に影響しないことを確認しないことを確認した後、この作業を行わなければならない。また、必要により補強を行うなどの方策をとること。

なお、電線管などの埋設物にも影響を与えないように配慮すること。

- 機械基礎アンカー、配管等の箱抜きは、別途、土木、建築工事によるものを除き、当然必要なものは本工事で施工するものとする。

- 基礎コンクリートは、別途指定するものを除き設計基準強度24N/mm2以上とする。

また、基礎露出部はモルタル左官仕上げを施すこと。

- レディミクストコンクリートを使用する場合で、一連の打設量が5ｍ3を超える時は、あらかじめ配合計画書、報告書を提出すると共に強度試験を行うこと。

なお、5ｍ3以下の場合は、配合計画書、報告書の提出をもって、強度試験を省略することができる。

8．本工事で、屋外に独立した基礎コンクリートを構築する場合は、地盤や凍結震度を確認すること。

9．あと施工アンカーの施工は、日本建築あと施工アンカー協会の資格を有する者、または十分な経験と技能を有する者が行うこと。また、施工後は日本建築あと施工アンカー協会「あと施工アンカー施工指針(案)・同解説」による全数の自主検査（施工者による目視、接触、打音検査）と、アンカー径毎に全数の5%またはアンカー径毎3本以上の非破壊検査（引っ張り試験）を行うこと。

2－2－4　据付

- 添付系統図に示す本工事部分は、系統ごとに一切の整備を行い将来の設備、容量増にも十分対処し得るよう考慮したものであって、配管等で将来増設される箇所の配管はフランジ蓋またはバルブ止めとする。

なお、各機器の据付位置、配置箇所は、建築物等の都合により若干の変更を指示することがある。この場合、必要により移動箇所の荷重条件について確認を行うこと。

- 本工事にて設置する諸設備は、運転監視、保守点検が容易かつ、安全で合理的能率的に行えるように据付けなければならない。

なお、必要箇所は全て危険防止の処置を講ずるものとする。

- 他の施設物防護並びに施工上必要な臨時取りこわし物の復旧及び仮施設等は、受注者の負担で行うものとする。

- 重量の大きい機器の搬入に際しては、日程、搬入方法、据付方法等施工要領をとりまとめ、監督員に提出し、承諾を得た後、施工すること。

- 各機器の詳細な据付位置の決定に当たっては、事前に監督員と十分協議し、位置のすみ出し後、監督員の確認を得てから着手し、正確に据付けるものとする。

- 機器の据付けに当たっては、鋼板製ウェッジ及び鋼板ライナ等を用いて完全に水平垂直に芯出し調整を行う。なお機器の据付け後、芯出し記録等を提出するものとする。

- 主要機器の基礎は、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針（2014版）」に準じて施工し、十分な強度を有する基礎ボルト（アンカーボルト）で強固に固定すること。なお、基礎ボルトは原則として機械基礎の鉄筋に固定すること。

あと施工アンカー（接着系）により施工できる場合の使用機器、箇所については、別に定める日本下水道事業団「機械設備工事必携　工事管理記録（本編）」による。

- 基礎ボルトやアンカーの位置は、へりあき寸法の確保等を考慮すること。

- 基礎ボルトを躯体に直接付ける場合は、構造物に影響が無いものとし、必要により支持力等の確認を行う。また、あと施工アンカー（接着系）による場合は、構造物の劣化に留意すること。なお、原則として建築物の壁面には固定しないこと。

- 主要機器の基礎ボルトは、監督員の確認を受けた後、当該基礎の仕様に合ったコンクリートまたは無収縮モルタルを充填し、固定する。なお、基礎ボルト穴は、必要以上に大きくしないものとする。

無収縮モルタルによる場合は、施工要領を提出した上で適切な施工管理を行うこと。

- 基礎ボルトの締付けは、前項のコンクリート、またはモルタルの養生期間を十分見込み完全に硬化してから監督員の承諾を得て行うこと。

- 駆動装置のベッドに水溜まりが発生するおそれのあるところは、自然排水またはモルタル充填等を行いベッドの腐食を防止すること。

- 摺動面のある機器は、特に騒音源とならないよう十分な摺合せ調整及び芯出し調整を行わなければならない。

- 振動等により、ボルト・ナットがゆるむ恐れのある箇所にはダブルナット・スプリングワッシャ等のゆるみ防止対策を行うこと。

- 機器等のメンテナンス用に設置した吊上げ装置、フック等には、許容荷重を明示すること。

- 開口部等に覆蓋を施工した場合は、原則として１セットに１箇所以上耐荷重［N／m2(kg／m2)］を明記すること。

2－2－5　モルタル左官仕上等

- 工事に含まれる機械基礎等の仕上げは、原則としてコンクリート一発仕上げとする。ただし、見学経路の機械基礎仕上げはモルタル左官仕上げとする。

- 床の仕上げ等の図面に示す場所は、特記仕様書に示さない限り、無筋コンクリート設計基準強度18N/mm2以上とし、仕上げは木ごて1回、金ごて2回とする。なお、必要により、目地切り等のクラック対策を行うものとする。

- 床及び排水溝は、排水勾配を十分に考慮し施工すること。

- モルタル左官仕上げは、床、機械基礎コンクリート台、排水溝内、配管基礎コンクリート台及び配管貫通部閉塞箇所等にも施工すること。

- モルタル左官仕上げの厚さは、平面部及び配管貫通部は20mm以上とする。

- 監督員が指示する箇所及び技術上当然必要とする箇所は、防水を考慮すること。

- モルタルの標準配合は、次表によるものとする。

| 配合比 | 配合(1m3当り) |  | 使 用 箇 所 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | セメント | 洗 砂 |  |
| 1:2 | 18袋 | 0.95m3 | 箱抜穴充填用 (大穴埋め、強度を要する部分を除く) |
| 1:3 | 13.3袋 | 1.05m3 | 基礎仕上げ用 |

＊注１：セメント１袋は40kg入として換算

- 沈殿池等の底部仕上げコンクリートは、設計基準強度21N/mm2以上のコンクリートで原則として粗骨材は20mm砕石、25mm砂利のいずれかを使用したものとする。

- スクリーン・ゲート等据付け時の下部ハンチは、機器据付け後、交換、維持管理等に支障のない範囲でモルタル詰め等の処置を行うこと。

- コンクリート等に耐薬品防食を施す場合は、ビニールエステル系樹脂とする。なお、施工は日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（平成24年版）」による。

基礎連結例

第２項　配　管　工　事

2－2－6　配管材料

- 本工事に使用する配管材料は、特に指定しない場合は原則として配管材料表の使用区分より選定すること。

ダクタイル鋳鉄管は、日本下水道協会規格（JSWAS）及び日本工業規格（JIS）に定められた製品を使用すること。

- 鋼管は、日本工業規格（JIS）に定められている製品を使用すること。

塩ビライニング鋼管は、日本水道鋼管協会規格（WSP）及び日本水道協会規格（JWWA）に定められた製品を使用する。ただし、用途を別に定める場合はそれに従うこと。

配　管　材　料　表

| 呼称 | 規 格 |  |  |  |  |  | 使 用 区 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 番 号 |  | 名 称 |  | 記 号 |  |  |  |
| 鋳鉄管 | JSWAS G-1 |  | 下水道用ダクタイル鋳鉄管 |  | DCIP |  | 汚水、雨水、汚泥 |  |
|  | JIS G 5526 |  | ダクタイル鋳鉄管 |  |  |  | （75～1500A） |  |
|  | JIS G 5527 |  | ダクタイル鋳鉄管異形管 |  |  |  |  |  |
| 鋼 管 | JIS G 3452 |  | 配管用炭素鋼鋼管 |  | SGP(黒) |  | 蒸気、低圧油 （15～500A） |  |
|  | JIS G 3442 |  | 水道用亜鉛めっき鋼管 |  | SGPW |  | 低圧空気 （15～300A） |  |
|  |  |  | 水道用亜鉛めっき鋼管 （鍛接管または同等品） |  | SGPW |  | 処理水､井水 （40～100A） |  |
|  |  |  | 水道用亜鉛めっき鋼管 （耐溝食電縫鋼管） |  | SGPW-EG |  | 処理水､井水 （Fe含有等悪質水） （125～350A） 低圧空気（350A） |  |
|  | JIS G 3457 |  | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 （内面水道用エポキシ樹脂 粉体塗装） |  | STPY 400 |  | 処理水､井水 （Fe含有等悪質水） （40～1000A） |  |
|  |  |  | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 (SGPW相当の亜鉛めっき) |  | STPY 400 |  | 低圧空気 （350～1200A） |  |
|  | JIS G 3454 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 （継目無し鋼管） |  | STPG370-SH （Sch 40） |  | 高圧空気､高圧油圧､ ケーキ圧送管 (６MPa未満) |  |
|  |  |  |  |  | STPG370-SH （Sch 80） |  | 高圧空気､高圧油圧､ ケーキ圧送管 (12MPa未満) |  |
|  | JIS G 3443 |  | 水輸送用塗覆装鋼管 |  | STW 400 |  | 汚水、雨水 （400～1500mm） |  |
|  | JIS G 3101 |  | 一般構造用圧延鋼材 (SGPW相当の亜鉛めっき) |  | SS 400 |  | 低圧空気 （1350mm以上） |  |
|  | JIS B 2311 |  | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (SGPW相当の亜鉛めっき) |  | FSGP |  | 低圧空気 （400～500mm） |  |
|  |  |  |  |  | PY 400 |  | 低圧空気 （550～1200mm） |  |
| 呼 称 |  | 規 格 |  |  |  | 使用区分 |  |  |
|  |  | 番 号 |  | 名 称 | 記 号 |  |  |  |
| ライニング鋼管 |  | JWWAK-116 |  | 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管（黒管） | SGP-VA | 上水（飲料水） （15～150mm） |  |  |
|  |  | JWWAK-132 |  | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | SGP-PA | 上水（飲料水） （15～100mm） |  |  |
|  |  | WSP-011 -2006 |  | フランジ付硬質塩化ビニル ライニング鋼管（黒管） | SGP-FVA （10Kﾌﾗﾝｼﾞ） | 塩素水、苛性ソーダ 溶液、次亜塩素酸ソ ーダ溶液、塩化第二 鉄、高分子ポリマ (20～150mm) |  |  |
| ステンレス鋼管 |  | JIS G 3459 JIS G 3468 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 配管用溶接大径ステンレス鋼管（350mm以上） | SUS-TP （Sch 10） | 脱臭ダクト構造物埋 設管(15～300mm) |  |  |
|  |  |  |  |  | SUS-TP （Sch 20） | 消化ガス、水槽埋込管 処理水(15～350mm) 井水（Fe含有等悪質 水）､処理水､シール 水配管（100mm以下） 壁・床貫通部（薬品類 除く）、排水、汚水 |  |  |
|  |  |  |  |  | SUS-TP （Sch 40） | 集中給油配管 |  |  |
| 銅 管 |  |  |  | 被覆銅管 | CuT | 集中給油配管 |  |  |
| 樹脂管 |  | JIS K 6741 |  | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP | 高分子ポリマ、薬品、オーバフロー管､ドレン管、処理水、井水（Fe含有等悪質水）、シール水配管、脱臭ダクト (13～150mm) (40～300mm) (40～600mm) |  |  |
|  |  | JIS K 6742 |  | 水道用硬質塩化ビニル管 | VP |  |  |  |
|  |  | JIS K 6741 |  | 硬質塩化ビニル管 | VP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VU |  |  |  |

- 薬品配管におけるSGP-FVAとHIVP、VPの使い分けは、施工場所、施工距離、配管サポート等の施工条件を考慮して決定する。汚泥離脱液管におけるHIVP、VP等の使用に際しては、内圧がかからないこと、衝撃を受けない場所などを考慮して決定する。

- 処理水、井水（Fe含有等、悪質な場合）管はスケールの付着を考慮しSUS(Sch20)またはHIVPを原則とする。

- 配管用フランジは、空気管が5K以上、その他配管は10Kまたは水道規格とし、鋳鉄管は7.5K以上とする。

- ライニング鋼管ネジ込継手の場合は、コア内蔵管端防食継手とする。

2－2－7　伸縮継手及び防振継手

1．鋼管用伸縮管継手

(使用例：空気管、消化ガス配管、蒸気管及び屋外の鋼管配管)

ベローズ型はJIS B 2352(ベローズ形伸縮管継手)に規定するフランジ形で、ベローズ及び接液部はJIS B 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)によるSUS304LまたはSUS316Lとする。

スリーブ形はSHASE-S003(スリーブ形伸縮管継手)に規定するフランジ形で、管の伸縮に対して漏れがなく作動確実なものとする。

本継手は、管の伸縮に対して漏れがなく、伸縮可とうに十分耐え作動確実なものとし、複式のものは、十分な強度をもつ固定台を有するものとする。なお、面間寸法は製造者の標準寸法とする。

2．防振継手

(1) ベローズ形防振継手

(使用例：空気圧縮機、送風機、脱臭用を除く各種ブロワ、屋外ポンプ)

鋼製フランジ付きで、ベローズはJIS B 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)によるSUS304LまたはSUS316Lとする。

本継手は、溶接を用いずにベローズとフランジを組込んだものとし、十分な可とう性、耐熱性、耐圧強度(最高使用圧の3倍以上) 及び防振効果(補強材を挿入したゴム製の防振継手と同等以上)を有する。なお、面間寸法は製造者の標準寸法とする。

- ゴム製防振継手

(使用例：屋内の汚泥・汚水ポンプ)

鋼製フランジ付きで、補強剤を挿入した合成ゴム・天然ゴム製または、3山ベローズ形のポリテトラフルオロエチレン樹脂製のものとし、十分な可とう性、耐熱性、耐圧強度及び防振効果を有すること。なお、面間寸法は製造者の標準寸法とする。

3．可とう伸縮継手

(使用例：埋設及び露出管路の変位吸収、不等沈下対応、振動吸収)

補強材を挿入したゴムの複合材料でフランジ共一体成型品にしたもの、若しくは二重管構造のクローザ型で、シール部にオートマチックシール形ゴムリングを使用したもので、本継手は管の伸縮に対して漏れがなく、伸縮可とう、ねじり、曲げ等に対し十分耐え作動確実なものとする。

また、コンクリート構造物内（管廊内など）に布設する配管にあっては標準の変位量を100mmとし、それ以外にあっては200mmを吸収できるものを標準とするが、地盤等の基礎条件を考慮して決定すること。

4．高変位・振動対応型可とう伸縮継手

(使用例：埋設及び露出管路で基礎の異なった箇所等で著しい変位が想定される場所)

補強材を挿入したゴムの複合材料でフランジ共一体成型品にしたもの、若しくは二重管構造のクローザ型で、シール部にオートマチックシール形ゴムリングを使用したもので、本継手は管の伸縮に対して漏れがなく、伸縮可とう、ねじり、曲げ等に対し十分耐え作動確実なものとする。

内圧(0.49MPa)保持の状態で急激な変位及び振動に十分耐える仕様(振幅±25mm、振動速度40cm/s、振動回数10,000回の検査を行いその性能を確認した製品)とし、不等沈下や配管上の変位は400mmを吸収できるものを標準とするが地盤等の基礎条件を考慮して決定する。なお、面間寸法は製造者の標準寸法とする。

2－2－8　弁

- 工事に使用する制水弁は、特に指定のない場合は下記の仕様による。

| 使用目的 | 弁の仕様 （65A以上） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 下水用 | 外ネジ式ソフトシール仕切弁 | FCD製 |  |
| 処理水用 | 〃 | 〃 |  |
| 汚泥用 | 〃 | 〃 |  |
| 消化ガス用 | 〃 | 〃 |  |
| 油タンク用 （危険物貯蔵） | 外ネジ式仕切弁 〃 〃 | SC 製 FCMB製 FCD 製 | 要部SUS製 〃 〃 |

2．スイング式逆止弁は、特に指定のない場合は、下記の仕様による。

スイング式逆止弁  本体及び弁体FC200以上

弁座  CAC406またはSUS304+合成ゴム

弁棒  SUS304またはSUS403

3．弁の規格は次のとおりとする。

  - 青銅製ボール弁(口径65A以下)

JIS B 2011、JIS F 7301

  - 青銅製仕切弁(口径65A以下)

JIS B 2011

  - 鋳鉄製外ネジ式仕切弁

JIS B 2031、JIS B 2062を準用したもの。

ただし、特記のないものについてはJIS B 2031またはJIS B 2062を準用したものを使用すること。

以上3種類とも規格口径を超えてもJISに準拠したものとする。

  - バタフライ弁

JWWA B-138(1種A)、JIS B 2032　規格口径を超えてもJISに準拠したものとする。

  - 青銅製及び鋳鉄製スイング式逆止弁

JIS B 2011、JIS B 2051、JIS B 2031

  - 手動外ネジ式ソフトシール弁

JWWA-B-120規格2種

- 弁の注意事項は次のとおりとする。

    - 口径50A以下の弁で、消防法を適用する場合、または特に指定する場合を除いて青銅製仕切弁とし、上水、処理水、空気用等に使用するものについては、ボール弁または、仕切弁とする。

    - 弁は、右廻し閉、左廻し開とする。なお、ハンドル付のものは、ハンドルに開閉方向を明記（矢印等を着色）したものを使用し、原則として350A以上のものは開度指示計を設けるものとする。ただし、それ以下のものでも特記仕様書に明記するものは設けること。また、弁には「開」「閉」表示札を取付け、散水栓のうち飲料水以外のものには「飲料不適」の表示を行うこと。

    - 使用頻度の多い弁は、操作しやすい位置に設置すること。また、やむを得ず高所に設置する弁で監督員が指示するものは、床上よりチェーン操作のできる構造とするか、操作用の架台等を設けること。ただし、将来の増設用止弁は、この限りではない。

    - 弁の設置状態は、チェーン操作用の横形を除いて開閉ハンドルを上向形とする。なお、下向形は極力避けなければならない。

2－2－9　配管弁類の標準図示記号

機器設計製作承諾図のフローシート図等で表示する配管弁類の図示記号は、「機械設備標準図示記号(案)」（付則10）により記入すること。

2－2－10　配管上の注意事項

1．一般事項

- 配管ルート及び方法については、原則として設計図面のとおりとし、詳細については、受注者は下記の点に留意し、配管施工図を作成し承諾を受けるものとする。また、将来用の分岐ヶ所はフランジ蓋止めまたは、必要に応じ増設用止弁（フランジ蓋付）を取付けること。

ア　配管は、なるべく床面に近い高さに設けて整然とした配列とし、将来分の配管施工を考慮すること。

イ　維持管理用点検通路等を十分確保すること。

ウ　機器の分解、点検に便利なものとする。

エ　機器に配管弁の荷重がかからぬものとする。

オ　偏心、伸縮、不等沈下等を考慮すること。

カ　脱水ろ液配管等の自然流下管は、配管区分や配管径・管内流速を考慮し配管勾配を設けること。

- 管廊及びポンプ室等露出配管の支持及び吊具は、配管に振動が生じないように強固に取付けること。

- 曲り、T字部には、衝撃力等、管を振動させる力が生ずるので、フランジ継手を使用すること。また、衝撃力が集中する可能性がある曲り部等は支持架台等を考慮すること。

- 配管支持等

配管支持は、配管と支持構造物とが剛体となる支持構造とし、特に重量のある弁類は、その重量を単独で支持するものとする。

また、溝形鋼に取付けるUボルト等の支持金物には、ゆるみ防止用のテーパワッシャで堅固に固定するものとする。

ア　直管部分の支持箇所は、原則として定尺1本につき2ヶ所とし、支持スパンは3m以内とする。ただし、空気用配管、消化ガス配管を独立に布設する場合は、350～600Aは4m以内に1ヶ所、また650A以上は5m以内に1ヶ所とする。

イ　底版より支持するタイプのアンカーは、あと施工アンカー（接着系）で固定することができる。

ただし、衝撃力等がかかるおそれのある箇所は、強度計算書を提出すること。門型、Ｌ字形または、スタンション形の支持部材は、原則として、日本下水道事業団「機械設備工事必携　工事管理記録（本編）」の標準サポートに準拠するものとする。

ウ　ブラケットタイプのアンカーは、あと施工アンカー（接着系）を使用して固定することができる。

ブラケット形の支持部材は、原則として、「機械設備工事必携　工事管理記録（本編）」の標準サポートに準拠するものとする。

エ　天井部分等からの吊りタイプの配管支持

(ｱ) 下水処理機能に直接的に関係する配管(汚水、処理水、汚泥等)に対しては、吊りタイプの配管支持は原則として行わないこと。

(ｲ) 下水処理機能に間接的に関係する配管(吸排気ダクト、管等)に対しては、重量及び振動について十分余裕有る支持力を見込むあと施工アンカーで固定することが出来る。

ただし、アンカーは極力壁・梁等を利用し剪断方向で用い、引抜き方向とならないよう施工すること。また梁へのアンカー打設は主筋等を傷めないよう十分留意する。

オ　アンカーを軽量コンクリートに打込んではならない。

カ　曲管部分の支持箇所は、1本につき1ヶ所以上とし、アンカーは躯体の鉄筋に結束またはアーク溶接すること。

キ　配管質量や動荷重など、構造物にかかる力が大きい場合は、荷重条件を確認すること。

- 可とう伸縮継手等

ア　配管が構造物を貫通し地中等に埋設されるなど支持構造物が異なるときは、可とう管を挿入すること。なお、地中埋設管に使用する可とう管は、土圧を十分に考慮したものを使用すること。

イ　構造物と構造物の接続部(コンクリート構造物の継目部分等)の配管で鋳鉄管、鋼管(空気管は除く。)の時は、可とう管を挿入すること。

ウ　温度変化による伸縮のある所には、伸縮可能な継手類を挿入すること。

エ　可とう管及び曲管の前後は、原則として定尺管とし、可とう管及び曲管前後の直近に配管支持を設けること。

オ　鋼板及び樹脂タンクなどの配管接続部には可とう性のある継手を挿入すること。

- 配管貫通部

ア　コンクリート構造物、その他の配管貫通部は、配管施工後入念にモルタルを充填し、防水を必要とする箇所は、漏水が絶対ないように止水板等を設け、貫通部の両面を防水モルタル左官仕上げとすること。特に監督員が指示する箇所については、監督員が承諾する工法、仕上げで閉塞すること。また、配管貫通部の両側直近には、フランジ等を設けること。

イ　防火区画を貫通する場合は、不燃材で充填すること。

- 分岐管

主管より分岐する枝管には、原則として弁を設けること。

- 埋設管

ア　地中埋設部分で分岐し弁を設ける場合は、コンクリート製の弁ますを設けること。

イ　管の地中埋設深さは、特記仕様書に明記してある場合を除いて一般敷地では土被り300mm以上、車両通路では土被り600mm以上とする。

ただし、寒冷地では凍結深度以上とする。

ウ　地中埋設部分は、掘削後よくつき固めを行い切り込み砂利等を敷き詰めその上に配管を行うこと。特に設計図書に示す場合は設計図書に示す基礎工を施工の後、配管を行うこと。また、地中配管布設後は、硬質塩化ビニル管を除く管種にあっては原則として良質土（場内で良質な埋戻し土を確保できる場合は、原則として現場発生土とするが監督員の承諾を得ること）で入念に埋戻し、よくつき固めを行い埋設前の原形に復旧すること。硬質塩化ビニル管については、周囲を砂埋戻しとする。

エ　通路横断部、分岐・曲り配管部及び重量物を受ける箇所の埋設配管は、必要に応じてコンクリートその他で衝撃防護措置を施すこと。

オ　埋設管で、特に電食のおそれのある部分は、特記仕様書により電食防止の処理を施すものとする。

カ　屋外埋設配管には、その位置を表示するコンクリート製若しくは金属鋲の埋設標を設けること。

キ　埋設配管の埋設位置の直上20～40cmのところには、耐久性のある配管標識シートを連続して埋設すること。またその標識シートには、2m間隔で物件の名称、口径、埋設年度を表示すること。

ク　埋設配管をする箇所は、配管作業に危険のないよう必要に応じて土止め、矢板等を完全に施して掘削し、配管すること。

なお、配管完了後、監督員の確認が終了するまで埋戻しをしてはならない。

図は舗装していない場合を

示し舗装した場合は舗装面

に合わせる。

また、草刈や除草作業への

支障が無いよう配慮する。

（注）頭部には、図示の矢印及び「水」、「ガス」、「油」などを表示した銘板を取付けること。なお、コンクリート製のものにあっては、ほり込み表示とする。

- 配管の立上部及び立下部等の空気だまりのおそれのある箇所には、空気弁またはドレン弁(スルース弁とする。)等を必要に応じて設けること。なお、汚泥管の場合は原則として50A以上のものを用いること。

また、薬品配管等のエア抜き管、安全弁等の吐出側は、薬品等噴出時に飛散することの無いように考慮すること。

サイホン状態になる恐れがある配管には、サイホンブレーカを設けるか配管を立上げて水面より高い位置で開放すること。

- 配管は丁寧に行い、無理な外力が加わらないよう施工すること。管の切断、曲げ等の加工は、割れ、ひずみ、及び有害な傷ができないように行うこと。また、施工中は管の内部に土砂その他のきょう雑物が残らないように丁寧に清掃して配管すること。

- 配管には必要に応じ勾配をとり、排水時に支障のない構造とすると共に必要箇所にはサンプリング管を設けること。

- 床排水ポンプの吐出配管には、ピット内を撹拌排水するためのブロー管を設けること。ブロー管は25A以上とし、原則として逆止弁、仕切弁間から分岐してポンプピット底部まで配管すること。

- 機器と管を接続する場合、管、継手の規格を合わせること。

- 計装機器周りの配管

ア　汚泥濃度計取付箇所には、ドレン管、洗浄管、ルーズフランジ付短管を設けること。汚泥濃度計・ルーズフランジ付短管は電気設備工事から支給され、本工事にて配管に接続すること（指示計、予備単管、配線工事等は電気設備工事。）。また、ドレン管、洗浄管は、電気設備工事施工とする。

イ　汚泥流量計取付箇所には、ドレン管、ルーズフランジ付短管を設けること。汚泥流量計・ルーズフランジ付短管は電気設備工事から支給され、本工事にて配管に接続すること（指示計、予備単管、配線工事等は電気設備工事。）また、ドレン管は、電気設備工事施工とする。

ウ　電磁流量計の取付けは、機器の機能が十分発揮できるように、原則として直管上流長は5D以上、下流長2D以上、超音波流量計、濃度計は上流長で10D以上、下流長は5D以上確保すること。

エ　計装機器の上部は、空気溜まりが生ずることなく、常に充水状態を保てるよう配置し計装の誤差をなくすものとする。なお、交換用短管を用意すること。

- 炭素鋼鋼管（Znめっきを含む）、鋳鉄管とステンレス鋼管を接続する場合、絶縁施工の要否について確認を行うこと。

なお、不可視部分で電食を起こす可能性がある場合は、絶縁スリーブ・絶縁ワッシャなどで施工を行うものとし、国土交通省「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）」の異種管の接合要領を参考とする。

2．ダクタイル鋳鉄管配管に対する注意事項

- ポンプ等機器周りの配管は、原則としてフランジ継手とし、分解、組立の際必要と認められる箇所にはメカニカル継手またはルーズ継手等を最小限使用できるものとする。

- 標準のルーズ継手、可とう管継手等の種類、及びその設置箇所は下記のとおりとする。

ア　ルーズ継手及びルーズ継手用短管

管の材質は、SUS304製品(フランジ部はSS400)またはダクタイル鋳鉄製品(フランジ部を含む)とする。なお接水部はエポキシ樹脂粉体塗装、液状エポキシ樹脂塗装等を施すこと。

イ　設置箇所例

主として汚泥ポンプ、原水ポンプ(主ポンプは除く。)のポンプ周り。

(3) ルーズ性、可とう性、防振性を兼ねる目的から可とう管継手を使用する場合、フランジはSS400とする。設置個所例は以下のとおり。

・コンクリート構造物のエキスパンション部分の横断配管等

(4) ポンプ等機器周り配管以外の配管は、メカニカル継手形ダクタイル鋳鉄管を原則とする。直立配管部、曲管部、及びT字部等でメカニカル継手を使用する場合は、離脱防止継手、特殊押輪等を使用し、衝撃時に離脱することのないよう考慮すること。

3．鋼管配管に対する注意事項

(1) 配管継手については、次のとおりとする。

|  | 鋼管(65A以上) | 鋼管(50A以下) |
| --- | --- | --- |
| 機器周り 配管 | 原則としてフランジ継手とし、分解、組立に必要な箇所はルーズフランジ継手等を設ける。 | 同左 |
| 直管部分 | 原則として、規格直管1本ごとにフランジ継手とする。 やむを得ない場合においても規格直管2本以内にフランジ継手を設けなければいけない。 | 規格直管3本以内にフランジ継手またはユニオン継手を設けなければならない。 |
| 異形管 | 原則としてフランジ継手とする。 ただし、100A以上はフランジ継手を設けなければならない。 | 原則としてソケット継手とし、分解、組立に必要な箇所は、フランジ、ユニオン継手等を設ける。 |

フ

ラ

ン

ジ

Ｂ

鋼

管

Ａ

(2) 鋼管の差込み溶接を行う場合は、右図のように取付けるものでA部とB部は連続全周すみ肉溶接とする。

(3) 突合せ溶接を行う場合は、開先加工を適正に行うとともにルート間隔を保持することにより、十分な溶込みを確保すること。

(4) 突合せ溶接等を行った場合、内面、外面の塗装等を行うこと。

(5) ルーズ性、可とう性、防振性を兼ねる目的から可とう管継手を使用する場合、フランジはSS400とする。設置個所例は、以下のとおり。

・高圧洗浄ポンプ、消化ポンプ等の吐出及び吸込側

・コンクリート構造物のエキスパンション部分の横断配管等

・油タンク等の給油管、返油管、送油管等（ベローズ形ステンレス製）

・冷却塔の冷却水出入口及び補給水管等（ゴム製）

4．水道工事

- 水道工事は、当該公共団体の諸条例に準拠して施工すること。水道本管からの分岐箇所は、当該公共団体の指示によるものとする。

- 上水の給水管は、厚生労働省が定めた給水装置の性能に関する技術的基準を示した「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に対処した配管、弁類を使用するものとする。

- 同上施工手続き及び使用材料の受検は、受注者が代行すること。

2－2－11　防錆及び塩害対策

各種配管材料の防錆の仕様は、下記による。

1．ダクタイル鋳鉄管

- 内面塗装（表１～表２）

ア　直管(フランジ形ダクタイル長管を含まない)並びに切管(直管を切断したもの)の内面は、JSWAS G-1(下水道用ダクタイル鋳鉄管)規格の附属書2の3に規定するエポキシ樹脂粉体塗装または附属書2の4に規定する液状エポキシ樹脂系塗装を施すこと。

イ　フランジ形ダクタイル長管及び異形管の内面は、特に規定のない場合、JSWAS G-1規格の附属書2に規定するエポキシ樹脂系塗装を施すこと。

- 外面塗装

ア　管の外面の塗装仕様は〔露出用（屋内）〕、〔露出用（屋外）〕、〔水中配管及び高湿度露出用〕、〔埋設用〕とし、表３から表６による。

ダクタイル鋳鉄管の内外面塗装仕様

表１　内面エポキシ樹脂粉体塗装

| 工 程 | 塗 料 名 | 標準膜厚 （μm） | 塗装場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下地処理 | 第２種ケレン以上 |  |  |
| 全層１回塗 | エポキシ樹脂粉体塗装 | 300 | 工場塗装 |

塗料は、JSWAS G-1規格の附属書2の3内面塗装1（内面エポキシ樹脂粉体塗装）に規定するエポキシ樹脂粉体塗料を用いる。

注１　塗装間隔は、塗料製造業者の指定する間隔とする。

２　標準膜厚は、最小膜厚とする。

表２　内面液状エポキシ樹脂塗装

| 工 程 | 塗 料 名 | 標準膜厚 （μm） | 塗装場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下地処理 | 第２種ケレン以上 |  |  |
| 全層１回塗 | エポキシ樹脂粉体塗装 | 300 | 工場塗装 |

塗料は、JSWAS G-1規格の附属書2の4内面塗装2（内面液状エポキシ樹脂塗装）に規定する液状エポキシ樹脂塗料を用いる。

注１　塗装間隔は、塗料製造業者の指定する間隔とする。

２　標準膜厚は、最小膜厚とする。

表３　外面〔露出用（屋内）〕配管塗装仕様

| 工 程 | 塗 料 名 | 標準膜厚 （μm） | 塗装場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下地処理 | 第２種ケレン以上 |  |  |
| 第１層－下塗 | 亜鉛溶射またはジンクリッチペイント | （20） | 工場塗装 |
| 第２層－下塗 | 現地塗装のアクリルNAD系艶有塗料に適した合成樹脂塗料 | 80 | 工場塗装 |
| 第３層－中塗 | アクリルNAD系艶有塗料 | 15 | 現地塗装 |
| 第４層－上塗 | アクリルNAD系艶有塗料 | 15 | 現地塗装 |

塗料は、JSWAS G-1規格の附属書4の2外面塗装3（外面特殊塗装）BBに規定する亜鉛溶射またはジンクリッチペイント、現地塗料のアクリルNAD系艶有塗料に適した合成樹脂塗料及びアクリルNAD系艶有塗料を用いる。

第１層の亜鉛系プライマ塗布量は、（亜鉛溶射:130g/m2、ジンクリッチペイント:150g/m2）を基準とし、塗膜厚さ20μm（換算値）とする。

注１　塗装間隔は、塗料製造業者の指定する間隔とする。

２　膜厚は、計測した平均値が標準膜厚以上であること。また、計測した最低値は標準膜厚の75％以上あること。なお、検査方法は、JSWAS G-1規格の附属書4の5.4.3による。

表４　外面〔露出用（屋外）〕配管塗装仕様

| 工 程 | 塗 料 名 | 標準膜厚 （μm） | 塗装場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下地処理 | 第２種ケレン以上 |  |  |
| 第１層－下塗 | 亜鉛溶射または ジンクリッチペイント | （20） | 工場塗装 |
| 第２層－下塗 | エポキシ樹脂塗料 | 50 | 工場塗装 |
| 第３層－下塗 | エポキシM.I.O.塗料 | 50 | 工場塗装 |
| 第４層－中塗 | ポリウレタン樹脂塗料 | 20 | 現地塗装 |
| 第５層－上塗 | ポリウレタン樹脂塗料 | 20 | 現地塗装 |

塗料は、JSWAS G-1規格の附属書4の2外面塗装3（外面特殊塗装）CCに規定する亜鉛溶射またはジンクリッチペイント、エポキシ樹脂塗料、エポキシM.I.O.塗料及びポリウレタン樹脂塗料を用いる。

第１層の亜鉛系プライマ塗布量は、（亜鉛溶射:130g/m2、ジンクリッチペイント:150g/m2）を基準とし、塗膜厚さ20μm（換算値）とする。

注１　塗装間隔は、塗料製造業者の指定する間隔とする。

２　膜厚は、計測した平均値が標準膜厚以上であること。また、計測した最低値は標準膜厚の75％以上あること。なお、検査方法は、JSWAS G-1規格の附属書4の5.4.3による。

表５　外面〔水中配管及び高湿度露出〕配管塗装仕様

| 工 程 | 塗 料 名 | 標準膜厚 （μm） | 塗装場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下地処理 | 第２種ケレン以上 |  |  |
| 第１層－下塗 | 亜鉛溶射または ジンクリッチペイント | （20） | 工場塗装 |
| 第２層－下塗 | エポキシ樹脂塗料 | 50 | 工場塗装 |
| 第３層－下塗 | エポキシM.I.O.塗料または エポキシ樹脂塗料 | 50 | 工場塗装 |
| 第４層－中塗 | ポリウレタン樹脂塗料 | 20 | 現地塗装 |
| 第５層－上塗 | ポリウレタン樹脂塗料 | 20 | 現地塗装 |

塗料は、JSWAS G-1規格の附属書4の2外面塗装3（外面特殊塗装）DDに規定する亜鉛溶射またはジンクリッチペイント、エポキシ樹脂塗料、エポキシM.I.O.塗料及びポリウレタン樹脂塗料を用いる。

第１層の亜鉛系プライマ塗布量は、（亜鉛溶射:130g/m2、ジンクリッチペイント:150g/m2）を基準とし、塗膜厚さ20μm（換算値）とする。

注１　塗装間隔は、塗料製造業者の指定する間隔とする。

２　膜厚は、計測した平均値が標準膜厚以上であること。また、計測した最低値は標準膜厚の75％以上あること。なお、検査方法は、JSWAS G-1規格の附属書4の5.4.3による。

表６　外面〔埋設用〕配管塗装仕様

| 工 程 | 塗 料 名 | 標準膜厚 （μm） | 塗装場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下地処理 | 第２種ケレン以上 |  |  |
|  | 合成樹脂塗料 | 直管:100 異形管:80 | 工場塗装 |

塗料は、JSWAS G-1規格の附属書4の2外面塗装1（外面合成樹脂塗装）に規定する一液性エポキシ樹脂塗料、二液性エポキシ樹脂塗料及びアクリル樹脂塗料などの合成樹脂塗料を用いる。

注１　塗装間隔は、塗料製造業者の指定する間隔とする。

２　標準膜厚は、特異な箇所を除いた平均値が標準膜厚以上であること。

なお、検査方法は、JSWAS G-1規格の附属書4の3.4.3による。

３　直管の場合には、亜鉛系プライマを下塗りとして用いることができる。

2．鋼  管

(1) 下水用  JIS G 3443-1～4の規格による。

(2) 空気用  350mm以上の空気管は、フランジ溶接後、管の内外面にJIS G 3442に準じて亜鉛めっきを施す。15mm～300mmの空気官は、SGPWとし、やむを得ず取合いのため現場でフランジ溶接を行う場合は、高濃度亜鉛塗装を施すこと。

(3) その他

ア　亜鉛めっき鋼管に溶接を施した時は、その部分に高濃度亜鉛塗装を施すこと。

イ　塩ビライニング鋼管については、JWWA K-116及びWSP-011による。ネジ接合配管の接続は、国土交通省「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」による。

3．配管に塩害対策を行う場合は、下記による。

(1) 適用

配管に塩害対策を行う場合の施工範囲は、特記仕様書若しくは監督員の指示による。

(2) 施工

ア　屋外の空中配管に以下の管種を使用する場合、外面塗装を表７のとおり行うこと。

ただし、ステンレス鋼管は塗装の必要が生じた場合とする。

表７　屋外空中配管

| 管 種 | 塗 装 仕 様 |
| --- | --- |
| 鋼管 | ポリウレタン樹脂塗料 |
| ダクタイル鋳鉄管 |  |
| ステンレス鋼管 |  |

イ　埋設配管に以下の管種を使用する場合、防食処理を表８のとおり行うこと。

また、埋め戻し材として、海砂を使用しないこと。

表８　埋設配管

| 管 種 | 塗 装 仕 様 |
| --- | --- |
| 鋼管 | 防食テープ（防食材）による防食処理 【防食テープ】 第2-2-12 1.(10)アまたはイによる。 |
| ダクタイル鋳鉄管 | 埋設用配管塗装＋ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブによる防食処理 【埋設用配管塗装】 第2-2-11 1.表6による。 【ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ】 日本ダクタイル鋳鉄管協会規格（JDPA Z 2005） ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ及び附属書による。 |
| ステンレス鋼管 | 防食テープ（防食材）による防食処理 【防食テープ】 第2-2-12 1.(10)アまたはイによる。 |

2－2－12　被覆工事

1．適  用

(1) 配管を被覆する場合の施工範囲は、特記仕様書による。

(2) 配管を被覆する場合の適用区分は、施工順序の仕様は表-1による。

2．材  料

配管の被覆に必要な材料の仕様は、表-2による。

3．施  工

(1) 保温材の間隔は相互を密着させ、合わせ部分の継目は同一線上にないように取り付けること。

(2) 帯状材の巻締めは、原則として口径125mmまでは鉄線にて50mmピッチのらせん巻きで行い、口径150mm以上については亀甲金網にて行うこと。筒状材の巻締めは、鉄線にて1本につき2箇所以上行うこと。

(3) 粘着テープ貼りの場合は、保温材の合わせ目及び継目をすべて貼り合わせること。

(4) テープ巻きその他の重なり幅は、原則としてテープ状の場合は15mm以上、その他の場合は30mm以上とする。

(5) テープ巻きは、配管の下方より上方に巻き上げること。また、ずれる恐れのある場合は、粘着テープや釘などを用いてずれ止めを行うこと。

(6) 屋外及び屋内多湿箇所の亜鉛鉄板巻きの継目は、シール材によるシールを施すこと。

(7) 床を貫通する配管は、床面より高さ150mm以上のところまで亜鉛鉄板またはステンレス鋼板で被覆して、保温材の保護を行うこと。

(8) 室内配管の保温見切り箇所には菊座を、分岐及び曲部などには必要に応じてバンドを取付けること。

(9) 逆止弁等保守点検が必要な部分については、簡単に取外し再取付けが出来るよう被覆の構造を考慮すること。また被覆表側に内容（例：逆止弁40A等）を明記すること。

(10) 土中埋設の鋼管類（ステンレス鋼管、合成樹脂等で外面を被覆された部分及び排水配管の鋼管類は除く。）には、電食や腐食を考慮し、防食処理を次により行うこと。

ア　ペトロラタム系を使用する場合は、汚れ及び付着物等の除去を行い、防食用プライマを塗布し、防食テープを1/2重ね１回巻きの上、プラスチックテープを1/2重ね１回巻きとする。継手のように巻きづらいものは、凹部分にペトロラタム系の充填材を詰め、表面を平滑にした上、防食シートで包み、プラスチックテープを1/2重ね１回巻きとする。

イ　ブチルゴム系を使用する場合は、汚れ及び付着物等の除去を行い、防食用プライマを塗布し、防食テープ1/2重ね１回巻きする。継手等のように巻きづらいものは、凹部分にブチルゴム系の充填材を詰め、表面を平滑にした上、防食シートで包み、プラスチックテープのシート状のもので覆い、プラスチックテープを1/2重ね巻きとする。

ウ　熱収縮チューブ及びシートを使用する場合は、汚れ及び付着物等の除去を行い、チューブは１層、シートは２層重ねとし、プロパンガスバーナで均一に加熱収縮させること。

(11) 油配管の土中埋設管は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」（昭和49年自治省告示第99号）第３条に規定する塗覆装若しくはコーティング、またはこれと同等以上の防食効果のある材料・方法で所轄消防署が承認したもので行うこと。

コーティングの方法は、コーティングの厚さが管外面から1.5mm以上であり、かつ、コーティングの材料が管外面に密着している方法または、これと同等以上の防食効果を有する方法とする。また、コーティング材料は、JIS G 3469（ポリエチレン被覆鋼管）に定めるポリエチレンとする。

表－1　　被 覆 の 適 用 区 分

| 適用区分 | 材 料 及 び 施 工 順 序 |  |  | そ の 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋内及び管廊内 | 屋 外 露 出 | 埋 設 部 分 |  |
| 飲用水管 （井水または止水） | 原則として被覆しない。 寒冷地用 1．ポリスチレンフォーム保温材 2．粘着テープ 3．アルミガラスクロス | 1．ポリスチレンフォーム保温筒 2．粘着テープ 3．ポリエチレンフィルム 4．ステンレス鋼板 (簡易被覆) 内面ウレタンフォーム､外面硬質塩化ビニルにて一体化されている保温材にて仕上げる。 |  | 1．寒冷地は特記仕様書による。 2．管廊内は原則として被覆を施さないものとする。 3．埋設用でポリ粉体鋼管を使用する場合は、被覆を施さない。 |
| 雑用水管 （止水・井水または 処理水） | 原則として被覆しない。 寒冷地用 1．ポリスチレンフォーム保温材 2．粘着テープ 3．アルミガラスクロス | 1．ポリスチレンフォーム保温筒 2．粘着テープ 3．ポリエチレンフィルム 4．ステンレス鋼板 (簡易被覆) 内面ウレタンフォーム､外面硬質塩化ビニルにて一体化されている保温材にて仕上げる。 | 地中埋設 1.防食テープ (2回巻)または 防食塗装(2回塗) ＊防食テープ (ポリエチレンテープ等) ＊防食塗装 (エポキシ樹脂系塗料) コンクリート埋設 1．防水麻布 (2回巻) | 1．寒冷地は特記仕様書による。 2．管廊内は原則として被覆を施さないものとする。 3．処理水などの冷却水、軸封水、消泡水、洗浄水などに供する配管の場合は、特記仕様書による。 |
| 排 水 管 | 同 上 |  | 同 上 |  |

| 適用区分 | 材 料 及 び 施 工 順 序 |  |  | そ の 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋内及び管廊内 | 屋 外 露 出 | 埋 設 部 分 |  |
| 空 気 管 (曝気用 送気管) | 1．ロックウールまたはグラスウール保温帯または保温筒 2．鉄線または亀甲金網(100mm以下はポリエチレンフィルム) 3．カラー亜鉛鉄板 | 1．ロックウールまたはグラスウール保温帯または保温筒 2．鉄線 3．ポリエチレンフィルム 4．ステンレス鋼板 | 1．防食テープ (2回巻)または防食塗装 (2回塗) ＊防食テープ (ポリエチレンフィルム) ＊防食塗装 (エポキシ樹脂系塗料) |  |
| 蒸 気 管 | 1．ロックウールまたはグラスウール保温帯または保温筒 2．鉄線 3．カラー亜鉛鉄板 | 1．ロックウールまたはグラスウール保温帯または保温筒 2．鉄線 3．ポリエチレンフィルム 4．ステンレス鋼板 |  | 伸縮継手、弁、フランジ部は除く |
| ボイラ煙道エンジン排気管 | 1．ロックウール (50mm) 2．鉄線または亀甲金網 3．カラー亜鉛鉄板 |  |  | 屋外においては特記仕様書による。 |

１．保温材は出来る限り保温筒を使用すること。

２．不燃材とする場合は、ロックウール保温材を使用すること。

表－2　　被 覆 材 の 仕 様

|  | 材 料 区 分 | 仕 様 |
| --- | --- | --- |
| 保 温 材 | ロックウール保温材 | ロックウール保温板、筒、帯及びブランケットはJIS A 9504によるJISマーク表示品とし、保温板、保温帯とも1号とする。 アルミガラスクロス化粧保温板または保温帯はロックウールの保温板、または保温帯（JISに規定されている表面布は不要）の表面をアルミガラスクロスで被覆したものとする。 ガラスクロス化粧保温板または保温帯はロックウール保温板、または保温帯（JISに規定されている表面布は不要）の表面をガラスクロスで被覆したものとする。 |
|  | グラスウール保温材 | グラスウール保温板、筒及び帯は、JIS A 9504（人造鉱物繊維保温材）のグラスウールによるものとし、保温板、保温筒及び帯は、40K以上のものとする。 アルミガラスクロス化粧保温板または保温帯はグラスウール保温板、または保温帯（JISに規定されている表面布は不要）の表面をアルミガラスクロスで被覆したものとする。 ガラスクロス化粧保温板はグラスウール保温板（JISに規定されている表面布は不要）の表面をガラスクロスで被覆したものとする。 |
|  | ポリスチレンフォーム 保 温 材 | ポリスチレンフォーム保温板及び筒は、JIS A 9511（発泡プラスチック保温材）によるJISマーク表示品とし、それぞれ3号とする。 ポリスチレンフォームフレキシブルシートは、ポリスチレンフォーム保温板3号を圧縮加工により柔軟にしたもので、厚さ5mm以下とする。 継手カバー類は、上記規格に規定する原料及び製造方法により原則として、金型成形したもので、品質はポリスチレンフォーム保温筒3号に適合するものとする。 |
| 外 装 材 | カラー亜鉛鉄板 | JIS G 3312（カラー亜鉛鉄板）による一般用または建築外板用とし原板の適用表示厚さは保温外径250mm以下の管、弁などに使用する場合は0.27mm、その他は0.35mmとする。 |
|  | 亜鉛鉄板 | 亜鉛めっきの付着量は180g/m2(Z18)以上とし、板厚は、保温外径250mm以下の管、弁などに使用する場合は0.3mm、その他は0.4mmとする。 |
|  | ステンレス鋼板 | JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板）によるSUS304とし厚さは0.3mm以上とする。ただし、保温外径250mm以下の配管の幅木に使用するものは0.2mm以上としてもよい。 |
| 外 装 材 | ガラスクロス | JIS R 3414（ガラスクロス）に規定するEP21Cにほつれ止めを施した無アルカリ平織ガラスクロスとし、スパイラルダクトなどに使用する場合は、適当な幅に裁断しテープ状にしたものとする。ただし風道類の内貼の押さえとして使用するものはEP18とする。 |
|  | アルミガラスクロス | 厚さ0.02mmアルミニウム箔に、JIS R 3414（ガラスクロス）に規定するEP11Eをアクリル系接着剤で接着させたものとし、管等に使用する場合は、適当な幅に裁断し、テープ状にしたものとする。 |
|  | アルミガラスクロス 粘着テープ | アルミガラスクロスのガラスクロス面に、粘着剤（接着力0.03N/㎜2）を粘着加工し、剥離紙をもってその粘着強度を完全に保持したものとする。 |
|  | 防水麻布 | JIS L 3405によるヘッシャンクロス7号の片面に、JIS K 2207（石油アスファルト）に規定するブロンアスファルト（針入度10～20）を塗布したものとし、管などに使用する場合は、適当な幅に裁断したテープ状にしたものとする。 |
|  | 防食テープ | (イ) ペトロラタム系のものは、JIS Z 1902（ペトロラタム系防食テープ）による厚さ1.1mmのもの。 (ロ) ブチルゴム系のものは、ブチルゴム系合成ゴムを主体とする自己融着性の粘着剤をポリエチレンテープに塗布した厚さ1.0mmのもの。 |
|  | 防食シート | (イ) ペトロラタム系のものは、変成ペトロラタムを主原料とした防食層と未加硫ゴムシート層からなるシートで、厚さ4.0mmのもの。 (ロ) ブチルゴム系のものは、自己融着性非加硫のゴムシートで、厚さ2.0mmのもの。 |
|  | プライマ | (イ) JIS Z 1903（ペトロラタム系防食ペースト）によるペトロラタムを主成分としたペースト状のもの。 (ロ) ブチルゴム系のものは、ブチルゴムを主成分とした固形分を溶剤で溶かしたもの。 |
|  | プラスチックテープ | 自己融着性の粘着剤をポリエチレンテープに塗布した厚さ0.4mmのもので、試験等はJIS Z 1901（防食用塩化ビニル粘着テープ）に準じたもの。 |
|  | 熱収縮材 | 架橋ポリエチレンを基材として、内面にブチルゴムの粘着層を塗布した厚さ1.5mm以上の熱収縮チューブまたは厚さ1.0mm以上の熱収縮シートとする。 |
|  | 覆装材 | JIS G 3491（水道用鋼管アスファルト塗覆装方法）によるビニロンクロス、ガラスクロスまたはガラスマットとする。 |
| 補 助 剤 | ポリエチレン フィルム | JIS Z 1702（包装用ポリエチレンフィルム）に規定する1種（厚さ0.05mm）とする。 |
|  | 粘着テープ | JIS Z 1525（包装用ポリ塩化ビニル粘着テープ）に準ずる厚さ0.2mmのものとする。 |
|  | 鉄線 | JIS G 3547（亜鉛めっき鉄線）による亜鉛めっき鉄線とする。 |
|  | 亀甲金網 | JIS G 3554（亀甲金網）による網目呼称16、線径0.5とし、線材はJIS G 3547（鉄線）による亜鉛めっき鉄線とする。 |
|  | シーリング | クロロプレンゴム系シーリング材またはシリコン系シーリング材とする。 |
|  | バンド及び菊座 | JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板）若しくは、JIS G 4307（冷間圧延ステンレス鋼帯）により製作したもので厚さ0.2mm以上とし、バンド幅は、原則として保温外径150mm以下は20mm、150mmを超えるものは25mmとする。 |
|  | 材接着剤 | 原則として、ガラスクロス及びアルミガラスクロスの接着の場合は、クロロプレン系接着剤、ポリスチレンフォーム保温材の接着の場合は、酢酸ビニル系接着剤、鋲の接着の場合は合成ゴム系接着剤とする。 |

表－3　保　温　材　の　厚　さ　　　　　　　　　単位：mm

| 呼び径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |  | 250 | 300 以上 | 保 温 材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飲用水管 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | ポリスチレン フォーム |
| 雑用水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空気管 | － |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | ロックウール |
| 蒸気管 (低圧) | 25 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | ロックウール |
| ボイラ煙道エンジン排気管 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ロックウール ブランケット |

第３項　脱臭用ダクト

2－2－13　ビニル製ダクト

1．ビニル製ダクトの区分

ダクトは使用目的や設置環境により次のビニル・A及びビニル・Bの2種類のダクトを表1により区分する。

  - ビニル・Aダクト

鋼帯、吊り金物及び支持金物等が全てステンレス製（SUS304）のものとし、本仕様による。

  - ビニル・Bダクト

ビニル板、ビニル製アングル、リベット以外の鋼帯、山形鋼、ボルト・ナット、吊り金物及び支持金物の材質は、亜鉛鉄板製ダクトの仕様によるものとし、他の仕様は本仕様による。

表1  ダクトの区分

| ダクト区分 | 常用圧力(単位Pa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 正 圧 | 負 圧 |
| 低圧ダクト | +500以下 | -500以下 |
| 高圧1ダクト | +500を超え +1000以下 | -500を超え -1000以下 |
| 高圧2ダクト | +1000を超え +2500以下 | -1000を超え -2500以下 |
| 特種高圧ダクト※ | +2500を超え +3000以下 | -2500を超え -3000以下 |

※特種高圧ダクト：活性炭等による脱臭設備を組み込んだダクトなど

2．ダクト用材料

(1) ビニル板

ア．硬質塩化ビニル板

JIS K 6745（硬質塩化ビニル板）のグループ１とする。

イ．ガラス繊維強化塩化ビニル板

塩化ビニル樹脂を含浸させたガラス繊維で強化した硬質塩化ビニル板または硬質塩化ビニル板をFRPで補強したものとし、材質の物性値は次表による。

材　質　の　物　性　値

| 項 目 | 数 量 | 試 験 法 |
| --- | --- | --- |
| 引張強さ N/mm2 | 76以上 | JIS K 7064による |
| 曲げ強さ N/mm2 | 93以上 | JIS K 7017による |
| 曲げ弾性率 N/mm2 | 3300以上 | JIS K 7017による |

(2) FRP（ガラス繊維強化プラスチック）

樹脂は、不飽和ポリエステル・オルソ系とし、内面はゲルコート、外面はトップコート仕上げとする。材質の物性値は次表による。

材　質　の　物　性　値

| 項 目 | 数 量 | 試 験 法 |
| --- | --- | --- |
| 引張強さ N/mm2 | 63.8以上 | JIS K 7064による |
| 曲げ強さ N/mm2 | 123以上 | JIS K 7017による |
| 曲げ弾性率 N/mm2 | 5890以上 | JIS K 7017による |
| 樹脂含有率 ％ | 75以下 | － |

物性値は、第三者機関で証明されなければならない。

(3) アングル

硬質塩化ビニル製またはFRP製とする。

(4) 鋼材

山形鋼は、JIS G 4317（熱間圧延ステンレス鋼、等辺山形鋼）によるSUS304とする。補強材の鋼帯は、JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及びステンレス鋼帯）によるSUS304とする。棒鋼は、ステンレス鋼棒（JIS G 4303）によるSUS304とする。

(5) ボルト及びナット

JIS B 1180（六角ボルト）及びJIS B 1181（六角ナット）に準ずるステンレス鋼（SUS304）製とする。

(6) フランジ用ガスケット

発泡軟質塩化ビニルまたはクロロプレンゴムで、厚さ3mm以上のものとする。

(7) リベット及びコーキング材

リベットはJIS B 1213（冷間成形リベット）によるステンレス（SUS304）とし、コーキング材はシリコン系またはニトリルゴム系とする。

(8) 溶接棒及び融着テープ

ビニル板の熱風溶接に用いる溶接棒はJIS K 6746（プラスチック溶接棒）とし、熱融着に用いる融着用テープは、通電により接合部を加熱融着するもので、偏平形ニクロム線を直線上に配列し、テープ状にしたものとする。

3．ダクト付属品

次の付属品の適用は、ダクト内圧3,000Pa以下とし、次によるほか国土交通省「公共建築工事標準仕様書　機械設備工事編」第３編第１章（ダクト及びダクト付属品）の当該事項による。

(1) チャンバ

チャンバの仕様は「2-2-13 ビニル製ダクト」の矩形ダクトの当該事項によるものとする。

(2) 吹出口及び吸込口

騒音を発生することが少なく、吹出し及び吸込み機能が確実で、有効面積70%以上とし、構造堅固で容易に風量が調節できるものとする。形状は、ユニバーサル形とし、取付枠、羽根及び背後のシャッタは硬質塩化ビニル製で、板厚3mm以上または成形品とする。操作機構は合成樹脂製とする。構造は、日本下水道事業団「下水道施設標準図（詳細）土木・建築・建築設備編」に準拠する。

(3) 風量調節ダンパ

ケーシング及び可動羽根からなり、機能確実で振動及び騒音を発することが少なく、空気流に対する抵抗の少ないものとする。ケーシング及び可動羽根は、厚さ5mm以上の硬質塩化ビニル製とし、羽根の枚数は、矩形ダクトの場合は原則として、風道の高さ400mm以内につき1枚で、羽根相互の重なり10mmとする。ダンパ軸は、硬質塩化ビニル管に鋼材を挿入したものとする。

レバー式(A型)の開閉機構の材質は、硬質塩化ビニル製またはステンレス鋼板製とし、ウォームギア式(B型)の連動機構の材質は、黄銅、青銅またはSUS304とする。各ダンパは風量調節後、調整位置（弁開度）をマーキングすること。構造は、「下水道施設標準図（詳細）土木・建築・建築設備編」に準拠する。

(4) 防火ダンパ

「2-2-14 ステンレス製ダクト」の当該事項による。

(5) 防煙ダンパ

「2-2-14 ステンレス製ダクト」の当該事項による。

(6) 防火防煙ダンパ

「2-2-14 ステンレス製ダクト」の当該事項による。

(7) たわみ継手

厚さ2.0mm以上の軟質塩化ビニルシートとし、必要に応じ内部若しくは外部にVP20Aによる補強を施したものとする。

構造は、「下水道施設標準図（詳細）土木・建築・建築設備編」に準拠する。

(8) 風量測定口

硬質塩化ビニル製とし、内径25mm程度でキャップ付きとする。構造は、「下水道施設標準図（詳細）土木・建築・建築設備編」に準拠する。

風量測定口の取付け個数は、長辺300mm以下は1個、長辺300mmを超え700mm以下は2個、700mmを超えるものは3個とし、その取付け位置は特記仕様書による。

4．ダクトの製作及び取付

下記以外の事項は、国土交通省「公共建築工事標準仕様書　機械設備工事編」第3編第2章第2節（ダクトの製作及び取付）による。

ダクトには、建屋エキスパンション部、機器等との接続部及び熱による伸縮を吸収するためたわみ継手を設ける。

(1) 矩形ダクト

ア　板の継目

(ｱ)　直管部の縦方向の継目は原則として四辺折り曲げ加工とし、折り曲げ部分を避けた位置で接合すること。硬質塩化ビニル板製の場合は、熱風溶接による突き合わせ、または当て板接合とし、ガラス繊維強化塩化ビニル板製の場合は、熱風溶接による当て板接合、または熱融着テープ（接着剤）による重ね合わせ接合とする。横方向は、硬質塩化ビニル板製の場合は原則として熱風溶接によるビニル製アングル接合とし、ガラス繊維強化塩化ビニル板製の場合は熱風溶接による突き合わせ、または当て板接合とし、突き合わせ接合の場合は外面をFRP（ガラス繊維強化ポリエステル）の積層で強化すること。

(ｲ)　曲り部及び湾曲部は、角部を突合せ接合とする。ただし、硬質塩化ビニル板製で常用圧力1000Paを超え、かつ長辺が500mmを超える場合及びガラス繊維強化塩化ビニル板製の場合は、外面をFRP（ガラス繊維強化ポリエステル）の積層で強化すること。

(ｳ)　溶接する板の端部は、約60度の面取りをした後、溶接部は焦げ・空隙がなく完全なビードを出し十分に埋めること。

(ｴ)　塩ビ板等の溶接は、基本的にプラスチック溶接技術の有資格者（㈳日本溶接協会のプラスチック溶接技術検定試験合格者）の管理のもとで実施するものとする。

イ　ダクトの板厚

ダクトの板厚は表2による。ダクトの両端寸法が異なる場合はその最大寸法の板厚を適用させる。なお、板厚を定める圧力は、原則として送風機静圧とする。

表2  ダクトの呼び厚さ　　　　　　　　単位mm

| ダ ク ト 長 辺 | 硬質塩化ビニル板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低圧・高圧 1ダクト | 高圧2ダクト | 高圧２・特種 高圧ダクト |
|  | 1,000Pa以下 | 1,000Paを超え 1,500Pa以下 | 1,500Paを超え 3,000Pa以下 |
| 500以下 | 3 | 3 | 4 |
| 500を超え1,000以下 | 4 | 5 | 5 |
| 1,000を超え2,000以下 | 5 | 5 | 5 |
| 2,000を超え3,000以下 | 6 | 6 | 6 |

| ダ ク ト 長 辺 | ガラス繊維強化塩化ビニル板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低圧・高圧 1ダクト | 高圧2ダクト | 高圧２・特種 高圧ダクト |
|  | 1,000Pa以下 | 1,000Paを超え 1,500Pa以下 | 1,500Paを超え 3,000Pa以下 |
| 500以下 | 3 | 3 |  |
| 500を超え1,000以下 | 3 | 4 |  |
| 1,000を超え2,000以下 | 4 | 4 |  |
| 2,000を超えるもの | 5 | 5 |  |

ウ　ダクトの接続

(ｱ) 表3及び表4-1、表4-2による接合用フランジを用いて行うこと。フランジの継ぎ箇所は四隅とし、フランジ接合部の溶接部はグラインダなどで平滑に仕上げた後、必要な穴あけ加工を行うこと。

(ｲ) 硬質塩化ビニル板ダクトとフランジとの取付けは熱風溶接による。ガラス繊維強化塩化ビニル板製ダクトとフランジとの取付けはFRPによるオーバーレイとする。なお、ガラス繊維強化塩化ビニル板の場合は、表４－２によるステンレス製山形鋼フランジをリベットで取付けてもよい。ダクトの横方向の補強をフランジ部分で行う場合は、フランジ補強鋼帯をフランジの片側の背面に取付け、両フランジ間にフランジ幅と同一のフランジ用ガスケットを挿入しボルトで共に気密に締付けること。

(ｳ) フランジ接合部のダクト内部を補強する支柱はフランジの片側のみとし、負圧側は硬質塩化ビニル管(VU)の呼び径50mmに取付け座を設けて溶接し、正圧側は硬質塩化ビニル管(VP)の呼び径25mmに鋼管の呼び径15mmを挿入したものをボルトにより、フランジと共に締付け補強すること。

表3　硬質塩化ビニル製ダクトの接合用フランジ　　　　単位mm

| ダ ク ト 長 辺 | 接合用フランジ |  | 接合用ボルト |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ビニル製 アングル | 最 大 間 隔 | ネジの呼び | ボルトの 間 隔 |
| 500以下 | 50×50×6 | 4,000 | M８ (M10) | 100 (75) |
| 500を超え1,000以下 | 60×60×7 | 4,000 | M10 (M12) | 100 (75) |
| 1,000を超え1,500以下 | 60×60×7 | 3,000 | M10 (M12) | 100 (75) |
| 1,500を超え2,000以下 | 60×60×7 | 3,000 | M10 | 100 |
| 2,000を超え3,000以下 | 60×60×7 | 2,000 | M10 | 100 |

表4-1  ガラス繊維強化塩化ビニル製ダクトの接合用フランジ(1)　　　単位mm

| ダ ク ト 長 辺 | 接合用フランジ |  | 接合用ボルト |  | 支柱による 内部補強 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FRP製アングル または板フランジ | 最大 間隔 | ネジの 呼 び | ボルトの 間 隔 |  |
| 500以下 | 30×30×6 | 4000 | M８ | 100 | － |
| 500を超え1,000以下 | 50×50×6 （60×60×6） 【70×70×6】 | 4000 | M10 | 100 | － |
| 1,000を超え1,500以下 | 70×70×6 （80×80×6） 【90×90×6】 | 4000 | M10 | 100 | － |
| 1,500を超え2,000以下 | 80×80×10 （100×100×10） 【100×100×10】 | 4000 | M10 | 100 | － |
| 2,000を超え3,000以下 | 80×80×10 （100×100×10） 【100×100×10】 | 4000 | M10 | 100 | １箇所 【２箇所】 |
| 3,000を超えるもの | 80×80×10 （100×100×10） 【100×100×10】 | 4000 | M10 | 100 | １箇所以上 【２箇所以上】 |

注１．接合ボルト、ナットはステンレス製を使用する。

２．（　　）内は、1,500Paを超え2,000Pa以下のもの。

３．【　　】内は、2,000Paを超え3,000Pa以下のもの。

表4-2  ガラス繊維強化塩化ビニル製ダクトの接合用フランジ(2)　　　単位mm

| ダ ク ト 長 辺 | 接合用フランジ |  | フランジ取付用 リベット |  | 接合用ボルト |  | 支柱による 内部補強 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ステンレス 製山形鋼 | 最大 間隔 | 呼び径ス テンレス | ﾘﾍﾞｯﾄ の間隔 | ネジの 呼 び | ボルトの 間 隔 |  |
| 500以下 | 30×30×3 | 4000 | 4.0 | 100 | M８ | 100 | － |
| 500を超え1,000以下 | 40×40×3 | 4000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | － |
| 1,000を超え1,500以下 | 40×40×3 | 3000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | 【１箇所】 |
| 1,500を超え2,000以下 | 40×40×3 | 3000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | １箇所 |
| 2,000を超え3,000以下 | 40×40×3 | 2000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | １箇所 【２箇所】 |
| 3,000を超えるもの | 40×40×5 | 2000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | 【２箇所以上】 １箇所以上 |

注１．接合ボルト、ナットはステンレス製を使用する。

２．【　　】内は、2,000Paを超え3,000Pa以下のもの。

エ  ダクトの補強

硬質塩化ビニル板製ダクトの補強は、表５から表８により行い補強材の製作及び加工は接合用フランジに準ずるが、ビニル製アングルは熱風溶接によりダクトに取付け、補強の鋼帯はビニル製アングルにボルトにより取付ける。なおボルト、ナットはステンレス製を用いること。支柱による内部補強は横方向の外部補強のビニル製アングル及び山形鋼部に行うこと。

ガラス繊維強化塩化ビニル板製ダクトの場合は表７から表10により補強を行うこと。

表5  ダクトの横方向の補強(1) 　　　　　　　　単位mm

| ダ ク ト 長 辺 | 外 部 補 強 |  |  | 取付用ボルト |  | 支柱に よる内 部補強 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ビニル製 アングル | 平 鋼 | 最 大 間 隔 | 最 小 呼び径 | 最 大 間 隔 |  |
| 500以下 | 50×50×6 | － | 1,000 | － | － | － |
| 500を超え1,000以下 | 60×60×7 | (50×4) | 1,000 | (M8) | (150) | － |
| 1,000を超え1,500以下 | 60×60×7 | 50×4 | 1,000 | M8 | 150 | １箇所 |
| 1,500を超え2,000以下 | 60×60×7 | 50×4 | 1,000 | M8 | 150 | １箇所 |
| 2,000を超え3,000以下 | 60×60×7 | 50×4 | 1,000 | M8 | 150 | ２箇所 |

注  1．(  )内は常用圧力が1,500Paを超え3,000Pa以下のもの。

2．平鋼は鋼製またはステンレス製とする。

表6  ダクトの縦方向の補強(1)　　　　　　　 　単位mm

| ダ ク ト 幅 | 外 部 補 強 |  |  | 取付用ボルト |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ビニル製 | 平 鋼 | 取付箇所 | 最 小 | 最 大 |
|  | アングル |  |  | 呼び径 | 間 隔 |
| 2,000を超え3,000以下 | 60×60×7 | 50×4 | 中央に1箇所 | M8 | 150 |

表7  ダクトの横方向の補強(2)　　　　　　　　 単位mm

| ダ ク ト 長 辺 | 外部補強 |  | 山形鋼取付用リベット |  | 支柱に よる内 部補強 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ステンレス製山形鋼 | 最 大 間 隔 | 呼び径ス テンレス | リベット の間隔 |  |
| 500以下 | 30×30×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | － |
| 500を超え1,000以下 | 40×40×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | － |
| 1,000を超え1,500以下 | 40×40×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | 1箇所 |
| 1,500を超え2,000以下 | 40×40×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | 1箇所 |
| 2,000を超え3,000以下 | 40×40×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | 2箇所 |

注  (  )内は常用圧力が2,000Paを超え3,000Pa以下のもの。

表8  ダクトの縦方向の補強(2)                 単位mm

| ダ ク ト 幅 | 外部補強 ステンレス 製山形鋼 | 取付箇所 | 山形鋼取付用リベット |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ステンレス | リベット間隔 |
| 3,000を超えるもの | 40×40×5 | (中央に2箇所) 1箇所以上 | 4.0 | 200(150) |
| (2,000を超え3,000以下) | (40×40×5) | (1箇所以上) | 4.0 | (150) |

注  (  )内は常用圧力が1,500Paを超え3,000Pa以下のもの。

表9  ダクトの横方向の補強(3)                 単位mm

| ダ ク ト 長 辺 | 接合用フランジ |  | 接合用ボルト |  | 支柱による 内部補強 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FRP製アングル または板フランジ | 最 大 間 隔 | ネジの 呼 び | ボルトの 間 隔 |  |
| 500以下 | 30×30×6 | 750 | － | － | － |
| 500を超え1,000以下 | 50×50×6 （60×60×6） 【70×70×6】 | 750 | － | － | － |
| 1,000を超え1,500以下 | 70×70×6 （80×80×6） 【90×90×6】 | 750 | － | － | － |
| 1,500を超え2,000以下 | 80×80×10 （100×100×10） 【100×100×10】 | 750 | － | － | － |
| 2,000を超え3,000以下 | 80×80×10 （100×100×10） 【100×100×10】 | 750 | － | － | １箇所 （２箇所） 【２箇所】 |
| 3,000を超えるもの | 80×80×10 （100×100×10） 【100×100×10】 | 750 | － | － | １箇所以上 （２箇所） 【２箇所以上】 |

注１．接合ボルト、ナットはステンレス製を使用する。

２．（　　）内は、1,500Paを超え2,000Pa以下のもの。

３．【　　】内は、2,000Paを超え3,000Pa以下のもの。

表10  ダクトの縦方向の補強(3)                 単位mm

| ダ ク ト 幅 | 外 部 補 強 |  |  | 取付用ボルト |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FRP製アングル | 平 鋼 | 取付箇所 | 最 小 呼び径 | 最 大 間 隔 |
| 2,000を超え3,000以下 | 75×75×10 | 50×4 | 1箇所以上 | － | － |

オ　ダクトの吊り及び支持

吊り金物及び立てダクトの支持金物は表９によるものとする。横走り主ダクトには国土交通省「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」（施工17）により形鋼振れ止め支持を行うものとし、その取付け間隔は12m以下とする。なお、壁貫通などで振れを防止できるものは貫通部と棒鋼吊りをもって形鋼振れ止め支持とみなしてよい。

ダクトの吊り及び支持の取付けアンカーは、あと施工アンカー（接着系）または「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」（施工19）の雄ネジ形メカニカルアンカーとする。天井吊り下げ用アンカーには、あと施工アンカー（接着系）を使用できない。なお、吊り下げ型のダクトの支持にあと施工アンカー（接着系）を使用する場合は、ダクトの荷重を主にせん断力で支持するように支持材を選定すること。

表11  ダクトの吊り金物及び支持金物            単位mm

| ダ ク ト の 長 辺 | 吊 り 金 物 |  |  | 支 持 金 物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山 形 鋼 | 棒 鋼 | 最大間隔 | 山 形 鋼 | 最大間隔 |
| 500以下 | 30×30×3 | 9以上 | 4,000 | 30×30×3 | 4,000 |
| 500を超え1,000以下 | 40×40×3 | 9以上 | 4,000 | 40×40×3 | 4,000 |
| 1,000を超え1,500以下 | 40×40×3 | 9以上 | 3,000 | 40×40×3 | 4,000 |
| 1,500を超え2,000以下 | 40×40×5 | 9以上 | 3,000 | 40×40×5 | 3,000 |
| 2,000を超え3,000以下 | 40×40×5 | 9以上 | 3,000 | 40×40×5 | 3,000 |

カ　ガラス繊維強化塩化ビニル板製ダクトの施工要領図

ガラス繊維強化塩化ビニル板製ダクトの補強、接合用としてFRP製アングルまたは板フランジを使用する場合の施工要領図を示す。

(2) 円形ダクト

次によるほかは、「2－2－13ビニル製ダクト　４．ダクトの製作及び取付　(1)矩形ダクト」の当該事項による。

ア．直管

JIS K 6741（硬質塩化ビニル管）によるVU（薄肉管）若しくはこれに準ずるダクト用硬質塩化ビニル管または硬質塩化ビニル板若しくはガラス繊維強化塩化ビニル板を溶接加工したもの、またはFRP成形品とする。なお、使用区分は表12による。

表12  円形ダクトの使用区分表                    単位mm

| 口 径 (mm) | 硬質塩化 ビニル管 (VU) | ダクト用 硬質塩化 ビニル管 | 硬質塩化ビニル 板で溶接加工に よるもの | ガラス繊維強化塩 化ビニル板で溶接 加工によるもの | FRP 成型品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ○ | － | － | － | ○ |
| 125 | ○ | － | － | － | ○ |
| 150 | ○ | ○ | － | － | ○ |
| 200 | ○ | ○ | － | － | ○ |
| 250 | ○ | ○ | － | － | ○ |
| 300 | ○ | ○ | ○ | － | ○ |
| 350 | △ | ○ | ○ | － | ○ |
| 400 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 450 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 500 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 600 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 700 | － | － | ○ | ○ | △ |
| 800 | － | － | ○ | ○ | △ |
| 900 | － | － | ○ | ○ | △ |
| 1,000 | － | － | ○ | ○ | △ |
| 1,100 | － | － | ○ | ○ | △ |
| 1,200 | － | － | ○ | ○ | △ |
| 1,300 | － | － | ○ | ○ | △ |
| 1,400 | － | － | ○ | ○ | △ |
| 1,500を 超えるもの | － | － | ○ | ○ | △ |

△：特に強度を必要とする場合に使用する。

ダクト用硬質塩化ビニル管の材質の物性値及び寸法、または、溶接加工による場合の板厚などは表13から表15による。

表13  ダクト用硬質塩化ビニル管の材質の物性値

| 項 目 | 単 位 | 数 量 | 試験法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引張長さ | N/mm2 | 47以上 | JIS K 6741 |
| 曲げ強さ | 〃 | 79以上 | JIS K 6911 |
| 曲げ弾性率 | 〃 | 2,942以上 | JIS K 6911 |

表14  ダクト用硬質塩化ビニル管の寸法          単位mm

| 呼称 | 外径 | 内径 | 肉厚 | 長さ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 165 | 160 | 2.5 | 4,000 |
| 200 | 216 | 211 | 2.5 | 4,000 |
| 250 | 267 | 261 | 3.0 | 4,000 |
| 300 | 318 | 312 | 3.0 | 4,000 |
| 350 | 370 | 363 | 3.5 | 4,000 |
| 400 | 420 | 412 | 4.0 | 4,000 |
| 450 | 470 | 461 | 4.5 | 3,000 |
| 500 | 520 | 510 | 5.0 | 3,000 |
| 600 | 612 | 600 | 6.0 | 2,000 |

表15  硬質塩化ビニル板、ガラス繊維強化ビニル板の溶接加工による円形ダクトの板厚

及びFRP成型品による円形ダクトの板厚　　　　　　　　　　　      単位mm

| ダクトの口径 | 硬質塩化ビニル板 |  |  | ガラス繊維強化ビニル板 |  |  | FRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低圧・高圧１・高圧２ダクト | 高圧２ ダクト | 高圧２・ 特種高圧 ダクト | 低圧・高圧１・高圧２ダクト | 高圧２ ダクト | 高圧２・ 特種高圧 ダクト |  |
|  | 1,500Pa 以 下 | 1,500Pa超え2,000Pa以下 | 2,000Pa超え3,000Pa以下 | 1,500Pa 以 下 | 1,500Pa超え2,000Pa以下 | 2,000Pa超え3,000Pa以下 |  |
| 300以下 | 3 | 3 | 3 | － | － | － | 3 |
| 300を超え 500以下 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 500を超え 800以下 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 800を超え1,000以下 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1,000を超え1,200以下 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1,200を超え1,500以下 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1,500を超えるもの | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | － |

(注)  溶接加工による円形ダクトは、使用圧力に十分対応できる補強材等で補強する。

イ．曲り管等の継手

JIS K 6739（排水用硬質塩化ビニル管継手）の規格に準じたものか、直管と同じ硬質塩化ビニル管若しくはダクト用硬質塩化ビニル管、または硬質塩化ビニル若しくはガラス繊維強化ビニル板を溶接加工したものとする。なお、継手として接合する管の一方をスリーブ状に加工し、受け口付管を用いてもよい。

ウ．ダクトの接続

ダクトの接続は、熱風溶接によるソケット接合、当て板接合またはフランジ接合とし、使用区分及び接合材料は表16による。

表16  使用区分及び接合用材料             単位mm

| ダクトの 呼び径 | 使 用 区 分 |  |  | 当て板 接 合 | フ ラ ン ジ 接 合 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ソケット 接 合 | 当て板 接 合 | フランジ 接 合 | 当て板 の厚さ | 接合用フランジ |  | 接合用ボルト |  |
|  |  |  |  |  | ビニル製 アングル | 板フラ ンジ | ネジの呼び | ボルト の間隔 |
| 400以下 | ○ | ○ | ○ | ダクト の厚さ 以上 | 40×40×5 | 45×10 | M8 | 75 |
| 400を超え 800以下 | ○ | ○ | ○ |  | 50×50×6 | － | M8 | 75 |
| 800を超え 1,200以下 | － | ○ | ○ |  | 60×60×7 | － | M8 | 75 |
| 1,200を 超えるもの | － | ○ | ○ |  | 60×60×7 | － | M8 | 100 |

(注) １．1,200を超えるフランジ接合には、50×4鋼帯で補強する。

２．板フランジに替えて溶接フランジを使用してもよい。

エ　ダクトの吊り及び支持

吊り金物及び立てダクトの支持金物については、日本下水道事業団「下水道施設標準図（詳細）土木・建築・建築設備編」に準拠する。

横走り主ダクトには「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」（施工17）による形鋼振れ止め支持を行うものとし、その取付け間隔は12m以下とする。なお、壁貫通等で振れを防止できるものは貫通部と吊りをもって形鋼振れ止め支持とみなしてよい。

ダクトの吊り及び支持の取付けアンカーは、あと施工アンカー（接着系）または「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」（施工19）の雄ネジ形メカニカルアンカーとする。天井吊り下げ用アンカーには、あと施工アンカー（接着系）を使用できない。なお、吊り下げ型のダクトの支持にあと施工アンカー（接着系）を使用する場合は、ダクトの荷重を主にせん断力で支持するように支持材を選定すること。

5．勾  配

脱臭用またはドラフトチャンバ用排気ダクトは原則として空気の流れに向かって上り勾配をとり、最低部は必要に応じて自動排水式または手動排水式液溜り排水管を設けるものとし、その排水先は排水による腐食を十分考慮するものとする。適切な排水先が近くにない場合は監督員と協議すること。その要領は、日本下水道事業団「下水道施設標準図（詳細）土木・建築・建築設備編」に準拠する。

6．検  査

検査は、「2－2－14 ステンレス鋼板製ダクト」の該当次項による。

2－2－14　ステンレス鋼板製ダクト

ステンレス鋼板製ダクトの使用は特殊条件による場合とし、使用に当たっては腐食性ガスに対する内面防錆を考慮すること。

１．ステンレス製ダクトの区分

ダクトは使用目的や設置環境により次のSUS・Aダクト及びSUS・Bダクトの2種類のダクトを表1により区分する。

(1) SUS・Aダクト

鋼板、フランジ、吊り金物等が全てステンレス製(SUS304)のものとし、本仕様による。

(2) SUS・Bダクト

鋼板及びリベット以外の接合フランジ、補強、支持金物及び吊り金物の材質のみを亜鉛鉄板製ダクトの仕様によるものとし、他の仕様は本仕様による。

表1  ダクトの区分

| ダクト区分 | 常用圧力(単位Pa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 正 圧 | 負 圧 |
| 低圧ダクト | +500以下 | -500以下 |
| 高圧1ダクト | +500を超え +1,000以下 | -500を超え -1,000以下 |
| 高圧2ダクト | +1,000を超え +2,500以下 | -1,000を超え -2,500以下 |

２．ダクト用材料

- 鋼板及び鋼帯

JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及びステンレス鋼帯）によるSUS304とする。表面仕上げはNo.2BまたはNo.2Dとし、JISマーク表示品とする。

- 鋼  材

JIS G 4317（熱間圧延ステンレス鋼、等辺山形鋼）及びJIS G 4303（ステンレス鋼棒）によるSUS304とする。

- リベット

JIS B 1213（冷間成形リベット）に準ずるステンレス（SUS304）リベットとする。

- ボルト及びナット

JIS B 1180（六角ボルト）及びJIS B 1181（六角ナット）に準ずるステンレス（SUS304）とする。

- フランジ用ガスケット

フランジ用ガスケットとしての十分な機能を有し、厚さ3mm以上のテープ状のもので、国土交通大臣認定品とする。

- シール材

シリコンゴム系またはニトリルゴム系を基材としたもので、ダクト材質に悪影響を与えないものとする。

３．スパイラルダクト

- 直  管

JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及びステンレス鋼帯）によるSUS304を用いて、スパイラル状に甲はぜ掛け機械巻きしたもので、その内径寸法及び外径寸法の許容差は、JIS A 4009による。スパイラルダクトの板厚及びはぜのピッチは、表2及び表3による。

表2  スパイラルダクトの板厚(mm)

| ダクト圧力区分 | 低圧ダクト | 高圧1ﾀﾞｸﾄ | 高圧2ﾀﾞｸﾄ | 板 厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ダクトの内径 | 560以下 | 250以下 |  | 0.5 |
|  | 560を超え800以下 | 250を超え560以下 |  | 0.6 |
|  | 800を超え1,000以下 | 560を超え800以下 |  | 0.8 |
|  | 1,000を超えるもの | 800を超え1,000以下 |  | 1.0 |
|  | － | 1,000を超えるもの |  | 1.2 |

表3　スパイラルダクトのはぜのピッチ(mm)

| 内径寸法 | はぜのピッチ |
| --- | --- |
| 100 | 125以下 |
| 100を超え1,250以下 | 150以下 |

- 継  手

JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及びステンレス鋼帯）によるSUS304を用いて、はぜ継ぎまたは全周溶接したものとする。継手の外径寸法許容差はJIS A 4009による。継手の板厚及び差込み長さは表４及び表５による。

表4 継手の板厚(mm)

| ダクト内径 | 最小厚さ |
| --- | --- |
| 315以下 | 0.6 |
| 315を超え710以下 | 0.8 |
| 710を超え1,000以下 | 1.0 |

表5  継手の差込み長さ(mm)

| 呼称寸法 | 差込み長さ |
| --- | --- |
| 125以下 | 60以上 |
| 125を超え 300以下 | 80以上 |
| 300を超え1,000以下 | 100以上 |

４．ステンレス製ダクト付属品

次によるほか、「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」第３編第１章（ダクト及びダクト付属品）の当該事項に準ずる。ステンレス鋼板及びステンレス棒鋼は、SUS304とする。

- チャンバ

チャンバの使用材料は、「2－2－14 ステンレス鋼板製ダクト」のステンレス製矩形ダクトの該当事項によるものとし、ユニット形空気調和機及びパッケージ形空気調和機に設けるサプライチャンバ及びレターンチャンバには、点検口及び温度計取付座を設けること。

- 吹出口及び吸込口

ア．ユニバーサル形吹出口取付枠、可動羽根及び背部のシャッタは、ステンレス鋼板製とし、取付け枠の板厚は0.8mm以上とする。

イ．吸込口の取付け枠及びスリットは、ステンレス鋼板製とし、枠の板厚1.0mm以上、背部のシャッタは、厚さ0.8mm以上のステンレス鋼板製とする。

- 風量調節ダンパ

ケーシング及び可動羽根は板厚1.2mm以上のステンレス鋼板製とし、ダンパ軸、軸受け、開閉指示器及び調節ハンドル等は、ステンレス鋼板及びステンレス鋼棒製とする。また、ケーシングと可動羽根との回転部分の材質は、セラミックまたはポリテトラフルオロエチレン樹脂製とする。各ダンパは風量調整後、調整位置（弁開度）をマーキングすること。その他の構造については、「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」に準ずる。

- 防火ダンパ・防煙ダンパ・防火防煙ダンパ

防火ダンパ・防煙ダンパ・防火防煙ダンパは、次のものを使用すること。

①国土交通大臣が定めた構造方法による製品を使用すること。

②国土交通大臣の認定を受けたもの（個別認定）を使用すること。

ア　防火ダンパは、ケーシング及び可動羽根は、板厚1.5mm以上のステンレス鋼板製とし、温度ヒューズホルダ等の自動開閉装置は、ステンレス製とする。ダンパ軸、軸受などの材質及び構造は、上記風量調節ダンパに準ずる。

イ　防煙ダンパは、ケーシング及び可動羽根は、板厚並びにダンパ軸及び軸受の材質、構造等は、上記防火ダンパによるが、自動開閉装置は可能な限りステンレス製とし、必要によりステンレス鋼板製の保護カバーを取付ける。なお、復帰操作は遠隔式とする。

ウ　防火防煙ダンパは、上記防煙ダンパに温度ヒューズを設けたものとする。

- ピストンダンパ

ケーシング及び可動羽根の板厚並びにダンパ軸及び軸受の材質、構造等は、上記防火ダンパによる。ピストンレリーザはステンレス製とし、復帰操作は遠隔式とする。

- 風量測定口

ステンレス製、アルミ合金または亜鉛合金製とし、熱線風速計及びマノメータによる風量などの測定ができる構造のものとする。

なお、取付個数は長辺300mm以下で1個、長辺300mmを超え700mm以下で2個、700mを超えるものは3個とし、その取付位置は特記仕様書による。

- 排気フード

JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるSUS304製で、構造などは、「公共建築工事標準仕様書　機械設備工事編」第３編第１章（排気フード）による。

5．ダクトの製作及び取付

下記以外の事項は、「公共建築工事標準仕様書　機械設備工事編」第3編第２章（ダクトの製作及び取付）による。ダクト製作のための溶接は、アーク（TIG及びMIG）または抵抗（スポット）溶接とし、溶接後は、スパッタ、スケール等をワイヤブラシまたはグラインダなどで十分に除去すること。

- 矩形ダクト

ア．板の継目

(ｱ) ダクトの角の継目は、2箇所以上とし、ピッツバーグはぜ、またはボタンパンチスナップはぜ若しくは溶接とする。

(ｲ) 流れに直角方向の継目は、流れ方向に内部甲はぜ継ぎまたは溶接とし、同一面において、ピッチ1,000mm以上で側面の継目とは、350mm以上離さなければならない。

(ｳ) 流れ方向の継目は、標準の板で板取りできないものに限り内部甲はぜ継ぎまたは溶接とする。

イ．ダクトの板厚

低圧ダクト、高圧1ダクト及び高圧2ダクトの板厚は表６による。なお、ダクトの両端寸法が異なる場合は、最大寸法側の板厚を適用する。

表6  ダクトの板厚　　　　　　　　　　　　　　　単位　mm

|  | 低圧ダクト | 高圧1ﾀﾞｸﾄ | 高圧2ﾀﾞｸﾄ | 板 厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ダクトの長辺 | 750以下 | － |  | 0.5 |
|  | 750を超え1,500以下 | － |  | 0.6 |
|  | 1,500を超え2,200以下 | 450以下 |  | 0.8 |
|  | 2,200を超えるもの | 450を超え1,200以下 |  | 1.0 |
|  | － | 1,200を超えるもの |  | 1.2 |

ウ．ダクトの接続

(ｱ) 表７による接合用フランジを用いて行うこと。フランジの継ぎ箇所を四隅とし、フランジ接合面の溶接部は、グラインダなどで平滑に仕上げたのち、必要な穴あけ加工を行うこと。

(ｲ) フランジとダクトの取付けはリベットまたはスポット溶接とし、溶接箇所の間隔はリベットに準ずる。

(ｳ) フランジの接合にはフランジ幅と同一のフランジ用ガスケットを使用し、ボルトで気密に締付けること。

(ｴ) フランジ部のダクト端折り返しは、5mm以上とする。

(ｵ) ダクト折返し部の四隅にはシールを施すこと。

表7  接合用フランジ　　　　　　　　　　　単位mm

| ダクトの長辺 | 接合用フランジ |  | フランジ取付用 リベット |  | 接合用ボルト |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山形鋼寸法 | 最大 間隔 | 最 小 呼び径 | リベット 最 大 間 隔 | ねじの 最 小 呼び径 | 最大間隔 |  |
|  |  |  |  |  |  | ｺｰﾅｰ | 中央 |
| 750以下 | 25×25×3 | 1820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 | 100 |
| 750を超え1,500以下 | 30×30×3 | 1820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 | 100 |
| 1,500を超え2,200以下 | 40×40×3 | 1820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 | 100 |
| 2,200を超えるもの | 40×40×5 | 1820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 | 100 |

エ．ダクトの補強

(ｱ) 表８から表11による形鋼補強とし、補強形鋼の製作及び加工は接合用フランジに準ずる。

(ｲ) 形鋼とダクトの取付けはリベットまたはスポット溶接とし、溶接箇所の間隔はリベットに準ずる。

(ｳ) 長辺が450mmを超える保温を施さないダクトは(ｱ)のほかに、間隔300mm以下のピッチで補強リブまたは横方向に間隔500mm以下のピッチで形鋼補強すること。（形鋼は次の表による。）

表8  低圧ダクトの横方向の補強　　　　　　　単位mm

| ダ ク ト の 長 辺 | 山 形 鋼 | 最大間隔 | 山形鋼取付用リベット |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 呼び径ステンレス | リベット 間 隔 |
| 750以下 | 25×25×3 | 2000 | 4.5 | 100 |
| 750を超え1,500以下 | 30×30×3 | 1000 | 4.5 | 100 |
| 1,500を超え2,200以下 | 40×40×3 | 1000 | 4.5 | 100 |
| 2,200を超えるもの | 40×40×3 | 1000 | 4.5 | 100 |

表9　低圧ダクトの縦方向の補強　　　　　　　単位mm

| ダ ク ト の 幅 | 山 形 鋼 | 取付箇所 | 山形鋼取付用リベット |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 呼び径ステンレス | リベット 間 隔 |
| 1,500を超え2,200以下 | 40×40×3 | 中央に1箇所 | 4.5 | 100 |
| 2,200を超えるもの | 40×40×5 | 中央に2箇所 | 4.5 | 100 |

表10  高圧ダクトの横方向の補強　　　　　　　単位mm

| ダ ク ト の 長 辺 | 山 形 鋼 | 最大間隔 | 山形鋼取付用リベット |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 呼び径ステンレス | リベット 間 隔 |
| 750以下 | 25×25×3 | 925 | 5.0 | 100 |
| 750を超え1,200以下 | 30×30×3 | 925 | 5.0 | 100 |
| 1,200を超え2,200以下 | 40×40×3 | 925 | 5.0 | 100 |
| 2,200を超えるもの | 40×40×3 | 925 | 5.0 | 100 |

表11  高圧ダクトの縦方向の補強　　　　　　　単位mm

| ダ ク ト の 幅 | 山 形 鋼 | 取付箇所 | 山形鋼取付用リベット |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 呼び径ステンレス | リベット 間 隔 |
| 1,500を超え2,200以下 | 40×40×3 | 中央に1箇所 | 4.5 | 100 |
| 2,200を超えるもの | 40×40×5 | 中央に2箇所 | 4.5 | 100 |

オ．ダクトの吊り及び支持

- 横走りダクトの吊りは棒鋼吊りとし、その吊り間隔は3,000mm以下とする。

なお、横走りダクトの吊り金物は、表12によるものとし、振動の伝播を防ぐ必要のある場合は防振材を取付けること。

なお、吊り金物の形鋼の長さは、接合用フランジの横幅と同じ寸法とする。

- 横走り主ダクトには「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」（施工17）による形鋼振れ止め支持を行うものとし、その取付け間隔は12m以下とする。

なお、壁貫通部等で振れを防止できるものは、貫通部と棒鋼吊りをもって形鋼振れ止め支持とみなしてよい。

- 立てダクトには「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」（施工17）による形鋼振れ止め支持を行うものとし、各階1箇所以上支持すること。

なお、立てダクトの支持金物は、表12によるものとし、振動伝播を防ぐ必要のある場合は防振材を取り付けること。

- ダクトの吊り及び支持の取付けアンカーは、あと施工アンカー（接着系）または「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」（施工19）の雄ネジ形メカニカルアンカーとする。天井吊り下げ用アンカーには、あと施工アンカー（接着系）を使用できない。なお、吊り下げ型のダクトの支持にあと施工アンカー（接着系）を使用する場合は、ダクトの荷重を主にせん断力で支持するように支持材を選定すること。

表12  ダクトの吊り金物及び支持金物　　　　　　　単位mm

| ダ ク ト の 長 辺 | 吊 り 金 物 |  |  | 形鋼振れ止め支持金物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山 形 鋼 | 鋼 棒 | 最大間隔 | 山形鋼最小寸法 |
| 750以下 | 25×25×3 | M10以上 | 3,000 | 25×25×3 |
| 750を超え1,500以下 | 30×30×3 | M10以上 | 3,000 | 30×30×3 |
| 1,500を超え2,200以下 | 40×40×3 | M10以上 | 3,000 | 40×40×3 |
| 2,200を超えるもの | 40×40×5 | M10以上 | 3,000 | 40×40×5 |

(2) スパイラルダクト

ア．ダクトの接続

接続は継手の外面にシール材を塗布して直管に差し込み、ステンレス製ビスで周囲を接合した上、継目をダクト用テープで二重に巻いて行うか、または表13による接合フランジを用いて行うこと。フランジ接合にはフランジ幅と同一のフランジ用ガスケットを使用し、ボルトで気密に締め付けること。

表13  ダクトの吊り金物及び支持金物              単位mm

| 呼 称 寸 法 | 接合フランジ |  | フランジ取付け用 リベット |  | 接合用ボルト |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山形鋼 | 最大間隔 | 呼び径 | リベットの 間隔 | ネジの 呼び径 | ボルトの 間隔 |
| 710以下 | 25×25×3 | 1,820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 |
| 710を超え1,000以下 | 30×30×3 | 1,820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 |
| 1,000を超え1,250以下 | 40×40×3 | 1,820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 |

イ．ダクトの吊り及び支持

- 横走りダクトの吊りは棒鋼吊りとし、その吊り間隔は3,000mm以下とする。

なお、横走りダクトの吊り金物は、表14による。また、小口径（呼称寸法 300φ以下）の場合の吊り金物は、厚さ0.7mmのステンレス鋼板を帯状に加工したものを使用してもよい。ただしこれを使用する場合は、要所に振れ止めを行うこと。なお、振動の伝播を防ぐ必要のある場合は、防振材を取付けること。

- 横走り主ダクトには「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」（施工17）に準ずる形鋼振れ止め支持を行うものとし、その取付け間隔は12m以下とする。なお、壁貫通部等で振れを防止できるものは、貫通部と棒鋼吊りをもって形鋼振れ止め支持とみなしてよい。

- 立てダクトには形鋼振れ止め支持を行うものとし、各階1箇所以上支持する。

なお、立てダクトの支持金物は、第14によるものとし、振動伝播を防ぐ必要のある場合は防振材を取付けること。

- ダクトの吊り及び支持の取付けアンカーは、あと施工アンカー（接着系）または「公共建築設備工事標準図　機械設備工事編」（施工19）の雄ネジ形メカニカルアンカーとする。天井吊り下げ用アンカーには、あと施工アンカー（接着系）を使用できない。なお、吊り下げ型のダクトの支持にあと施工アンカー（接着系）を使用する場合は、ダクトの荷重を主にせん断力で支持するように支持材を選定すること。

表14  ダクトの吊り金物及び支持金物      単位mm

| 呼称寸法 | 棒鋼吊り金物 |  | 形鋼振れ止め 支持金物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平 鋼 | 棒 鋼 |  |
| 710以下 | 25×3 | 9以上 | 25×25×3 |
| 710を超え1,000以下 | 30×3 | 9以上 | 30×30×3 |
| 1,000を超え1,250以下 | 40×3 | 9以上 | 40×40×3 |

(注)  呼称寸法1,000mmを超えるダクトの棒鋼は強度を確認の上選定する。

7．勾配

脱臭用またはドラフトチャンバ用排気ダクトは、原則として空気の流れに向かって上り勾配を取り、最低部に必要に応じて自動排水式または手動排水式液溜り排水管を設けるものとし、その要領は日本下水道事業団「下水道施設標準図（詳細）土木・建築・建築設備編」に準拠する。

8．検  査

次の項目について、監督員の確認検査を受けること。ただし、監督員の承諾する軽微なものについては、この限りではない。

- ダクトの製作に関するもの

ア．使用材料             イ．ダクトの内径寸法

ウ．補強間隔             エ．ボルト及びリベットの間隔

オ．溶接の適否

- 施工に関するもの

ア．支持間隔及び支持方法            イ．接続部のボルト締め

ウ．たわみ継手及び振れ止めの方法    エ．防錆処理の適否

第４項　塗　　　　　装

2－2－15　一般事項

- 塗装は、錆止めを含めて工場検査が終了してから行うのを原則とするが、製缶品、鋳造品以外はこの限りではない。

- 塗装に先立って表１素地調整基準に基づき素地調整を行うものとする。

- 塗装仕様は、原則として表２塗装基準(Ⅰ)、表３塗装基準(Ⅱ－１)、表４塗装基準（Ⅱ－２）、塗装の種類、仕上げ色、配管色、流れ方向表示、管名称記入等は、表５塗装基準（Ⅲ）に準じて行うこと。ただし、既設との取合いのある箇所等については監督員と十分協議の上行うこと。

- 「汎用品」の内・外面については、使用する場所による耐食性等を十分考慮した上で、本塗装基準によらないことができる。

ただし、色分けの必要があるものについては、中塗りまでメーカ仕様として、上塗りは、標準塗装基準を適用するものとする。

- 塗装間隔は、表３塗装基準(Ⅱ－１)によるが、間隔時間の関係でやむを得ずこれによりがたい場合は、監督員の承諾を得ること。

- 搬入据付により塗装面に損傷を生じた場合及び現地接合部は、適当な下地処理を加え、正規な塗装状態と同程度に補修塗装を行うこと。

- 現地据付け後の塗装に当たっては、その周辺及び床などにあらかじめ適宜養生を行うこと。また塗装面に汚染損傷を与えないよう注意すること。

- 塗装時、気温が5度以下の時、湿度が85%以上の時、炎天で塗装面に泡を生じさせる恐れのある時、風塵がひどい時、並びに降雨を受ける恐れのある時は、塗装を行ってはならない。

- 塗装時、塗装面に湿気のある場合、または塗装の硬化を促進させるため、塗装面を加熱する必要の場合は、塗装製造業者の指示する温度により、赤外線ランプ、熱風装置等の適当な方法により均一に加熱し乾燥状態にしてから塗装を行うこと。

- 塗装は、ハケ塗りを原則とし、ハケ塗りが困難な場所はスプレーを使用してもよい。ただし、スプレーを使用する場合は事前に承諾を得なければならない。ハケ塗りは、たて、よこに交差させて、むら、たれ、流れ、異物の混入、ピンホール、塗り残し等のないようにしなければならない。

- 砥の粉仕上品（主ポンプ、送風機）については、ひび割れ、凹凸のないよう、その施工に十分注意する。必要な場合は、パテ仕上げを施すこと。

- 使用塗料及び溶剤は、その製造会社・品名・品質・塗装方法等を記載した塗装明細書及び必要に応じて色見本（鋼板に塗装したもの）を提出し、監督員の承諾を得るものとする。

塗装は塗装工程毎に色を変えて、写真、その他の方法により工程確認ができるようにすること。

- 各種配管設備の塗装についての共通仕様は、原則として次のとおりとする。

  - 配管途中の弁は、配管系統に合わせること。

  - 配管が部屋に露出配管される場合、当該部屋と指定色が不均合の時は壁と同色にし、要所に指定色のリング状塗装または指定バンドを設けること。

  - 管名、流れ方向矢印及び必要に応じて行き先を管に記入すること。管廊内は10～15m毎、配管分岐部、室、管廊等から別室または屋外へ出る管は、出入箇所に、その他監督員の指示する箇所に記入すること。記入は原則として手書きとするが、監督員の承諾を得て、シールを使用してもよい。シールを使用する場合は、はがれ、変色等の無いものを選定すること。

  - 特殊な配管塗装については耐食、耐熱を考慮すること。

- その他

(1)　水没部、湿潤部及び埋設部は、黒色とする。

(2)　亜鉛めっき鋼板(管)の仕上塗装については表４による（管については外面のみ）。亜鉛めっき鋼板の溶融亜鉛めっき量はJIS H 8641（溶融亜鉛めっき）の2種HDZ55(550g/m2以上)とする。

(3)  機械設備工事で、池・槽内等のコンクリート面に防食措置を施す場合は、日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（平成24年4月）」による。

(4)  塗装を行う場所は換気に注意し、溶剤による中毒を起こさないようにする。

(5)  塗膜厚測定は、次による。

ア　測定器

塗膜厚は、電磁式微膜厚計を使用して記録すること。

イ　塗膜厚の測定個所

測定箇所は、部材等のエッジ部、溶接ビート等から少なくとも、50mm以上離すものとする。測定数は、全塗装面積10m2までは2箇所（1箇所上下左右4点測定）、10m2を超え100m2までは10m2増すごとに2箇所増、100m2を超えると100m2を増すごとに4箇所増とし、その1箇所当たりの平均値が標準膜厚以上でなければならない。ただし、測定した最低値は、標準膜厚の70%以上とする。

塗膜厚測定箇所数の例

| 塗装面積(m2) | 測 定 箇 所 |
| --- | --- |
| 10 | 2 |
| 20 | 4 |
| 50 | 10 |
| 100 | 20 |
| 200 | 24 |
| 500 | 36 |
| 1,000 | 56 |
| 2,000 | 96 |
| 2,000を超える | 96を超える |

表1   素　地　調　整　基　準

| 下地処理の程度 |  | 下 地 処 理 の 状 態 | 使 用 用 具 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 種 ケ レ ン |  | 加工前に表面処理（ISO Sa2 1/2）し、その後プライマ処理を行う。 | ショットブラスト グリット 〃 カットワイヤ〃 サンド 〃 |
|  |  | ミルスケール、さび等を完全に除去し清浄な金属面（ISO Sa2 1/2）とする。 | ショットブラスト グリット 〃 カットワイヤ 〃 サンド 〃 |
|  |  | 完全に付着したミルスケール等以外 の旧塗装さび等を除去する。 （ISO St3） | ディスクサンダ スクレーパ ハンマ サンドペーパ |
|  |  | 浮き、さび、剥離等を除去する。 |  |
|  |  | さび、溶接のスパッタを除去する。 | ワイヤブラシ |

表2   塗　装　基　準　（Ⅰ）

| 適 用 区 分 |  | 塗 装 系 | 素地調整 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水上部 | 屋 外 | フタル酸樹脂系 （鉛・クロムフリー） | 1種ケレン | ただし鋳鉄部分は2種ケレンとする。 |
|  | 屋 内 |  |  |  |
| 乾湿交番部 水上部腐食性ガスふん囲気内 |  | ポリウレタン樹脂系 | 〃 |  |
| 耐候・耐水・耐薬品 |  | ポリウレタン樹脂系 | 〃 |  |
| 水 中 部 |  | エポキシ樹脂系 | 〃 |  |
| 耐 薬 品 部 |  | エポキシ樹脂系 | 〃 |  |
| ガ ス タ ン ク |  | ポリウレタン樹脂系 | 〃 |  |

（注）1．1種ケレンを指定した機器は、1種ケレンを施した鋼材を用いてもよい。ただし、この場合は、鋼材のケレン証明書を添付すること。

2．鋼材の主要構成部材は、1種ケレンを施す。ただし、歩廊、手摺、配管架台等付帯部分は2種ケレンとする。

3．軽金属は各適用区分による。素地調整は3種ケレンとする。

表3  塗　装　基　準　（Ⅱ－１）

| 塗装系 | 施工場所 | 工 程 | 塗 料 名 | 標準 膜厚 (μｍ) | 塗装間隔 夏(30℃) 冬(5℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エポキシ樹脂系 | 耐薬品部・水中部 | 第１層(下塗) | ジンクリッチペイント(有機) | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～6M |
|  |  | 第２層(下塗) | エポキシ樹脂塗料(水中部用) | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第３層(中塗) | エポキシ樹脂塗料(水中部用) | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第４層(上塗) | エポキシ樹脂塗料(水中部用) | 100 |  |
| ポリウレタン樹脂系 | 耐候耐水耐薬品 乾湿交番部 | 第１層(下塗) | ジンクリッチペイント(有機) | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～6M |
|  |  | 第２層(下塗) | エポキシ樹脂塗料(大気部用) | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第３層(中塗) | ポリウレタン樹脂塗料用中塗り | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第４層(上塗) | ポリウレタン樹脂塗料用上塗り | 25 |  |
| フタル酸樹脂系 | 水 上 部 | 第１層(下塗) | JIS K 5674 鉛・クロムフリー さび止めペイント | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第２層(下塗) | JIS K 5674 鉛・クロムフリー さび止めペイント | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～6M、2D～6M |
|  |  | 第３層(中塗) | フタル酸樹脂塗料中塗り （鉛・クロムフリー） | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第４層(上塗) | フタル酸樹脂塗料中塗り （鉛・クロムフリー） | 25 |  |
| ポリウレタン樹脂系 | ガスタンク | プライマ | ジンクリッチプライマ(有機) | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～6M |
|  |  | 第１層(下塗) | 変性エポキシ樹脂塗料 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第２層(下塗) | 変性エポキシ樹脂塗料 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第３層(中塗) | ポリウレタン樹脂塗料用中塗り 指定色仕上げ | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第４層(上塗) | ポリウレタン樹脂塗料用上塗り 指定色仕上げ | 25 |  |
|  | 煙 突 | 第１層(下塗) | ジンクリッチペイント(無機) | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2D～6M |
|  |  | 第２層(中塗) | 変性シリコン樹脂 耐熱用シルバー | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D |
|  |  | 第３層(上塗) | 変性シリコン樹脂 耐熱用シルバー | 15 |  |

（注）1．塗装間隔は記入した時間の範囲で塗り重ねること。　　Ｈ：時間、Ｄ：日、Ｍ：月

2．エポキシ樹脂塗料は５℃以上で塗装すること。

3．水中部のエポキシ樹脂塗料には、水道用液状エポキシ樹脂塗料（JWWA K135）を使用しても良い。

4．ガスタンクは、現地加工組立て後、素地調整（溶接部、損傷部、発錆部は動力工具処理ISO St3、その他は全面目荒らし。）し、損傷部は有機ジンクリッチプライマ（標準膜厚20μｍ）を塗布後、第１層（下塗）を行うこと。

5．塗料は鉛・クロムフリータイプを使用すること。

なお、上塗りが黄・オレンジ系の色相の有機顔料は従来の鉛・クロムを含む着色顔料と比べ、隠ぺい性が劣る（仕上げ色の色合いが変わる）ので注意すること。

6．JIS規格品について、経済産業省の認定審査が行われていない製品がある。

その場合は、塗料メーカの社内規定に基づくJIS規格相当品とする。

7．標準仕様書第1章第2節制水弁設備及び第4節ゲート設備に記述されたバルブ、ゲート等の塗装基準は、表3.1バルブ・ゲート（水中部（接水する可能性がある部分））、バルブ・ゲート（水上部（屋外））による。

8．口径100㎜以下の水中ポンプの塗装基準（塗装膜）は、維持管理性を考慮し、監督員の承諾により塗装を変更できる。

9．一軸ねじ式ポンプ内面の塗装基準（塗装厚）が確保できないところは、表3.1一軸ねじ式ポンプ（ポンプケーシングがFC200、SS400またはSTPGのポンプケーシング内部）による。

表3.1　塗　装　基　準

制水設備、ゲート設備の仕上げ塗装については下記による。

| 塗装系 | 施工場所 | 工 程 | 塗料名 | 標準 膜厚 （μｍ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| エポキシ樹脂系 | バルブ・ゲート （水中部（節水する可能性がある部分）） | 第１層（下塗） | ジンクリッチペイント（有機） | 25 |
|  |  | 第２層（下塗） | 水道用液状エポキシ樹脂塗料 | 120 |
|  |  | 第３層（中塗） | 水道用液状エポキシ樹脂塗料 | 120 |
|  |  | 第４層（上塗） | 水道用液状エポキシ樹脂塗料 | 120 |
| ポリウレタン樹脂系 | バルブ・ゲート （水上部（屋外）） | 第１層（下塗） | ジンクリッチペイント（有機） | 25 |
|  |  | 第２層（下塗） | エポキシ樹脂塗料 （大気部用） | 150 |
|  |  | 第３層（中塗） | ポリウレタン樹脂塗料中塗り | 30 |
|  |  | 第４層（上塗） | ポリウレタン樹脂塗料上塗り | 25 |
| エポキシ樹脂系 | 一軸ねじ式ポンプ（ポンプケーシングがFC200、SS400またはSTPGのポンプケーシング内部） | プライマ | ジンクリッチプライマ（有機） | 20 |
|  |  | 第２層（下塗） | 変性エポキシ樹脂塗料（水中部用） | 80 |
|  |  | 第３層（中塗） | 変性エポキシ樹脂塗料（水中部用） | 70 |
|  |  | 第４層（上塗） | 変性エポキシ樹脂塗料（水中部用） | 70 |

表4　塗　装　基　準　（Ⅱ－２）

亜鉛めっき鋼板(管)の仕上げ塗装については下記による。

| 塗装系 | 施工場所 | 工 程 | 素地調整及び塗料名 | 標準 膜厚 (μｍ) | 塗 装 間 隔 夏(30℃) 冬(5℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エポキシ系 | 耐薬品部 | 素 地 調 整 | ISO St2 |  |  |
|  |  | 第１層(下塗) | 亜鉛めっき面用 エポキシ樹脂塗料 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第２層(中塗) | エポキシ樹脂塗料中塗り | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第３層(上塗) | エポキシ樹脂塗料上塗り | 25 |  |
| ポリウレタン樹脂系 | 水上部・乾湿交番部 耐水耐候耐薬品部 | 素 地 調 整 | ISO St2 |  |  |
|  |  | 第１層(下塗) | 亜鉛めっき面用 エポキシ樹脂塗料 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第２層(中塗) | ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 1D～7D、2D～7D |
|  |  | 第３層(上塗) | ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り | 25 |  |

Ｈ：時間 Ｄ：日 Ｍ：月

表5　塗　装　基　準　（Ⅲ）

| 設備名称 | 機 器 名 称 | 日本塗料 工 業 会 色標番号 | ﾏﾝｾﾙ 記号 色名 |  | 適 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般機器 | 電動機､液体抵抗器､減速機､エンジン､ミキサ､圧縮機､油圧機器､ホイスト､ベルコン､天井クレーン､フィーダ､歩廊踊場､手摺､梯子､金網各種カバー覆い等 | F37-60D | 7.5GY6/2 青磁色 |  | ○水没部分を除く。 ○クレーン､ホイストのフック及びブロックは黄色､黒色にて45ﾟの斜帯線 |
| 沈砂池設備 | 除塵機､グリットコレクタ､ジブクレーン､バケットエレベータ､洗砂機､スキップホイスト､コンベヤ､ホッパ､弁 | 〃 | 〃 |  | ○階段端､段違い部手摺端､部屋隅､凸部踊場隅､低い､暗い部分の注標識等､危険箇所は黄色。 ○配管途中の弁は配管系統色に合わせること。 |
| ポンプ設備 | 各種ポンプ､タンク類､弁､ストレーナ | 〃 | 〃 |  | ○カップリングは黄色 |
| 沈殿池、 反応ﾀﾝｸ設備 | かき寄せ機､駆動装置､送風機､フィルタ､滅菌室関係､弁 | 〃 | 〃 |  |  |
| 汚泥濃縮消化設備 | 濃縮槽､消化槽､貯留槽設備の水上部ボイラ､ブロワ､コンプレッサ､熱交換器､室内炉等 | 〃 | 〃 |  | ○熱を伴うものは耐熱塗料を使用すること。 |
| 汚泥脱水焼却設備 | 各種脱水機､ミキサ､真空ポンプ､空気圧縮機､ケーキ貯留槽､ベルトウェア､灰ホッパ､焼却炉廻り付属機器､空気槽､混和槽 | 〃 | 〃 |  | ○集塵機､及びサイクロンは他の機器との組合せを考慮すること。 |
| タンク、タワー設備 | 空気槽､炭酸ガスボンベ､凝集混和槽､高分子凝集槽､給水・上水・雑用水等水槽､クリーングタワー､塩化第二鉄貯槽､薬注タンク､ろ液槽､屋内・屋外燃料槽､燃料小出槽、潤滑油槽､硫酸バンド貯留槽 | 〃 | 〃 |  | ○屋外燃料槽は銀色でもよい。 |
| ガスタンク、 脱硫器、煙突 |  |  |  | 銀色 | ○ガスタンク外面に塗装年月日塗装仕様を記入すること。 ○ガスタンク､脱硫器､煙突は耐食・耐熱を考慮し、銀色以外でもよいが決定に当たっては他の機器とのつりあいを考慮すること。 |

| 設備名称 | 機 器 名 称 | 日本塗料 工 業 会 色標番号 | ﾏﾝｾﾙ 記号 | 色名 | 適 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各種配管設備 （該当するものに適用する。） | 主ポンプ吐出､吸込管､配管サポート､配管ブラケット | F37-60D | 7.5GY6/2 | 青磁色 |  |
|  | ポンプ吸込管 (水中浸漬配管) |  |  |  | ○「2－2－11防錆」による。 |
|  | 生汚泥､余剰汚泥､返送汚泥､濃縮汚泥､脱水ケーキ | F15-40H | 5YR4/4 | 暗茶 |  |
|  | 消化汚泥 | F17-70L | 7.5YR7/6 | 茶 |  |
|  | 脱離液管 | FN-10 | N-1 | 黒色 |  |
|  | 上 水 | F69-50T | 10B5/10 | 青色 | ○温水管は赤色バンド塗装 |
|  | 処 理 水 | F72-50L | 2.5PB5/6 | 水色 |  |
|  | 排水､オーバフロー | F75-20L | 5PB2/6 | 暗青 |  |
|  | エンジン排気管､炭酸ガス､石灰輸送 |  |  | 銀色 |  |
|  | 薬品溶液 | F42-30H | 2.5G3/4 | 緑 |  |
|  | 蒸 気 | F05-30T | 5R3/10 | 暗赤 |  |
|  | 空気､エンジン起動空気､ポンプ呼水 | FN-95 | N-9.5 | 白色 | ○ブロワ用空気管は屋内、管廊部の他は黒でもよい。 |
|  | ガス､都市ガス､プロパンガス､消化槽発生ガス | F22-80V | 2.5Y8/12 | 黄色 |  |
|  | 潤滑油､油圧管 | F12-50V | 2.5YR5/12 | 晴橙 |  |
|  | 重油､燃料油配管､消火栓用配管 | F05-40X | 5R4/14 | 赤色 | ○消火栓及びホース格納箱は赤色 ○消化ポンプは赤色 |
|  | 次亜塩素酸ソーダ | F22-80X | 2.5Y8/14 | 黄色 |  |
| 文字及び 矢印 | 文字及び矢印 | FN-10 or FN-95 | N-1 or N-9.5 | 黒色 白色 | ○使用液体による指定色にて文字及び方向矢印を指示することがある。 |
| その他 | 以上の他、特に指示のない機器 | F37-60D | 7.5GY6/2 | 青磁色 |  |

注  1．本工事に含む電気設備機器・材料（電動機を除く）については、「第３章　電気設備工事一般仕様書」に準拠する。なお、電線管については、監督員との協議による。

2．ボイラ等でやむを得ず基準によれないものについては、監督員との協議による。

3．色標番号「F22-80V」「F12-50V」「F22-80X」にて塗装する配管においては、全体を淡彩色とした上で該当色バンド塗装としても良い。

第５項　電　　気　　部　　分

2－2－16　適用基準

本工事で施工する電気部分の工事はすべて、「第３章　電気設備工事一般仕様書」に準拠する。

2－2－17　電気設備工事との取合

1．機器及び設備の制御用端子は、集合端子箱または端子箱を設け、二次側以降の配線を行うこと。また端子箱は、設置場所によって耐水形、安全増形とし、ネームプレートを取付けること。

2．電気設備工事との取合いは、次のパターンを原則とし、枠内の実線部分は機械設備工事で行うこと｡ 「電気設備工事との取合区分表」（付則12）参照

3．電動機及び制御機器等の動力用端子ボックスは、別途電気設備工事と 十分な打合わせ調整を行い、別途電気工事のケーブル等の接続を考慮した大きさのものを設けること。

4．主ポンプ、送風機等の電動機の抵抗器と制御器間の配線及び電動機、抵抗器、制御器の据付は、機械設備工事側で行い、電動機の一次側及び電動機と制御器・抵抗器間の配線は、電気設備工事側で行うことを原則とする。

5．各機器の安全装置は、「安全装置一覧表」（付則13）を参考とする。運転時のトルク設定値（定格値、過トルク値）を事前に算出し、監督員に提出すること。なお、警報ブザー等を使用する場合は、焼損防止タイマ（停止）付とする。

6．特記仕様書に明記してある場合を除いて（付則12）、（付則13）を適用する際は、監督員と十分に協議すること。

7．沈砂池機器、床排水ポンプ、水洗い場所等の電装品（端子箱含む）は非常時、機器点検等を考慮して、原則として床面から1.2m以上に取付けるものとする。

2－2－18　インバータ

1．インバータを使用する電動機は、必要に応じてインバータ用電動機の適応や過負荷保護の対策を考慮し、モータの枠番等を最適なものとする。

2．機械工事でインバータを設置する場合は、「第３章　電気設備工事一般仕様書」の「汎用インバータ」、「正弦波コンバータ方式インバータ」に準ずる。

インバータは、「高調波抑制対策ガイドライン」に適合する機種を選定し、受電契約の手続きに必要な回路種別、容量等についての資料を監督員に提出すること。

2－2－18－1　その他の留意事項

1．沈砂池・ポンプ、汚泥処理施設などでは、必要により硫化水素や湿気による腐食対策として、二重扉やインバータ、シーケンサ等の対策品を使用する等の検討を行うこと。

2．内部機器や日光などの外部条件による温度上昇が考えられる動力制御盤等では、必要に応じて熱計算を行い、ファンまたは冷却器の要否を検討すること。

3．屋外、地下階、管廊等に設置する動力制御盤等には、湿気対策として、スペースヒータを設置すること。

第６項　共　通　仮　設　工　事

2－2－19　仮設電気設備

本工事に使用する仮設電気設備は、本工事に含むものとする。

2－2－20　仮設水道設備

本工事に使用する仮設水道設備は、本工事に含むものとする。

2－2－21　施工用機器の搬出入

本工事に施工するために必要な建設機械その他の機器の搬出入は、本工事の施工範囲とする。

第３節　検査及び試験

3－1－1　検査等の種類

検査の種類は下記のとおりである。

1．完成検査

2．中間検査

3．既済部分検査

4．材料検査、機器搬入検査

3－1－2　検査の内容

検査の内容は下記のとおりである。

1．外観、構造、主要寸法検査ならびに性能検査

2．規定、規格による検査

3．操作、模擬試験

4．組立、据付状態の検査

5．実地操作試験

6．その他、県が必要と認めるもの

上記検査・試験の場合、事前に検査願書(検査方案添付)を提出する。

3－1－3　完成検査及び中間検査

完成検査及び中間検査は、工事の完成（または一部完成）に際して実施するもので、次のとおりとする。

なお、完成（または中間）検査は、既済部分検査において検査した部分を含む完成（または一部完成）したすべての工事内容について行う。

1．書類に基づく確認検査を行う。

- 設計図書､承諾図書、社内検査の試験成績表に基づく仕様、性能の確認

- 現場確認試験成績表に基づく仕様、性能等の確認

- 完成図書の検査

2．現場における検査は、次のとおり実施する。

- 外観、構造、寸法、数量、組立、据付、施工状態等の検査（「3－1－2 検査の内容」1及び4項）

- 性能検査

性能、機能の確認検査（「3－1－2 検査の内容」1及び2項）

- 運転検査

操作・運転について無負荷及び実負荷にて検査（「3－1－2 検査の内容」5項）

3．性能については、下記事項に該当する場合には、省略することができる。

- 公的機関の検査、試験を受けなければならない製品または受けることを設計図書で指示された製品については、合格証及び検査試験成績表等により確認することができる場合。

- 現場確認検査の試験成績等により確認することができる場合

その他、現場における性能・機能の確認検査・試験を必要とするものは実施するが、「3－1－7 現場における完成検査前に実施する各種確認・試験、調整運転等」の現場確認検査・試験成績表により省略することができる。

3－1－4 既済部分検査

既済部分検査の実施は、次による。

1．既済部分検査は原則として、社内検査成績表等で行うものである。ただし、現場において確認できるものはこの限りではない。

2．検査は機器、材料が完成されているものについて次の検査を行うこと。

(1) 外観構造検査（据付未完了のものは、工場製作写真等）

(2) 性能検査（据付未完了のものは、社内検査成績表等）

(3) 運転検査（据付未完了のものは、社内検査成績表等）

3．据付が未完了のものについては、前項の検査のうち可能な事項について検査を行うこと。

4．社内検査成績表等に誤りや虚偽等があった場合は、県に速やかに報告し、県の損害分については受注者が責任をもって損害分を支払うものとする。

5．既済部分検査合格後、機器搬入検査等において不良が認められた場合は、受注者は不良箇所を修理・改造・交換するものとする。

3－1－5 社内検査及び製品（工場）検査

1．受注者は、自社製品、他社製品について、社内検査を実施しなければならない。

2．社内検査は、受注者の定めた社内検査担当者による検査とする。

3．県による製品（工場）検査は原則として行わない。

4．受注者は、社内検査終了後「社内検査報告書」に社内検査試験成績表、その他検査試験成績表及び工事打合せ簿を添付して速やかに監督員へ提出するものとする。

5．社内検査終了後、現場への搬入保管が困難なものは、工場に保管することがある。

3－1－6 機器搬入検査及び材料検査

工事現場に搬入する機器、材料は、「機器搬入検査願」（付則20）「材料検査願」を提出し、監督員の検査を受けなければならない。この際、製作者の検査試験成績表、合格証、各種証明書により、仕様、その他の確認に合格したものでなければ搬入してはならない。機器搬入検査及び材料検査を要する機器、材料等についての指定は特記仕様書または監督員の指示による。

3－1－7 現場における完成検査前に実施する各種確認・試験、調整運転等

1．現場据付作業、配管作業が完了後に各種確認・試験を実施するものとする。これらの確認・試験は、受注者が定めた社内検査担当者または試験員が監督員立会いの上行うこと。

2．(1) 機器の据付、配管工事が完了後、受注者は、専門技術者の指導のもとに機器類の調整、注油、配管部の内部洗浄及びその他の運転に必要な諸準備を行い、試運転ができるように設備の調整を行うこと。

  - 据付現場でなければ性能確認を行う事が困難な機器・プラント（脱水設備、焼却設備、脱臭設備等）の薬品（苛性ソーダ、硫酸､塩酸、高分子凝集剤、消石灰、塩化第二鉄等）については、性能確認に支障のないよう必要量を納めること。

  - 消化タンクに係る発生ガス系統のガス置換は、窒素ガスによるものとする。ガスの発生がなく工期内で置換作業が不可能な場合は、窒素ガス必要量を納入するものとし、ガス発生時には、置換作業を行わなければならない。

3．試運転及び各種試験検査は、次のとおりとし、事前に各種試験検査計画書を提出し細部については監督員と協議の上行うこと。

- 機器類は原則として連続運転を行い、温度上昇、騒音、振動、耐圧、漏洩、工場試運転時の性能及び各種検査の再確認、作動検査、各種保護装置の動作試験等その他必要とする試験検査を行うこと。

- 槽類に接続する配管接続部は、原則として漏水または漏気検査を行うこと。

- 耐圧（気密）試験等

ア　耐圧（気密）試験は、日本下水道事業団「機械設備工事必携　工事管理記録（本編）」第15章第5節による。ただし、官公庁検査があるタンク配管系統については、原則として検査証で代替するものとする。

イ　試験圧力は、日本下水道事業団「機械設備工事必携　工事管理記録（本編）」第15章第5節による。ただし、経済産業省、厚生労働省、JIS（日本工業規格）等に規定のあるものはその基準で行うこと。

- ゲージ類の必要な個所には、管理値のマーキングを行うこと。

3－1－8 指定検査機関による検査を受ける製品

1．指定検査機関による検査、試験を受ける製品は次表のとおりである。この製品は表に示した指定検査機関の検査、試験を受けなければならない。

2．鋳鉄管においては日本下水道協会規格、JIS規格以外の製品と認定工場以外で製作されたものについては指定検査機関（日本水道協会）の検査を必要とする。

| 区分 | 製 品 名 | 指定検査機関名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | (1)鋳鉄管 | ※日本下水道協会 |
| 2 | (1)制水扉、(2)仕切弁 | ◎日本水道協会 |

※　日本下水道協会認定の工場において製作されたものについては、指定検査機関による検査を受けたものと同等とみなす。

◎　日本水道協会認定の工場において製作されたものについては、指定検査機関による検査を受けたものと同等とみなす。

3－1－9 官公庁の検査

官公庁の検査がある場合は、完成検査前に行うことを原則とするが、別途工事等の都合による場合は別途指示する時期に行う。その際、受注者は、検査に立会い、不合格品があった場合及び改善の指示があった場合は、無償で取替え、または指示とおり施工しなければならない。

3－1－10 別途工事での検査等に協力する義務

別途工事の検査であっても、各槽の水張り試験等、本工事に関連する施設、設備については、その検査に協力しなければならない。

3―1－11 クレーン・モノレールホイストの荷重試験

クレーン等安全規則により定められたクレーン等については、同規則により試験を行うものとする。

3―1－12 土木工事の気密試験

1．土木工事の気密試験等で本工事に関連する施設の試験については、土木工事の受注者と協力して実施しなければならない。

2．汚泥消化タンクの気密試験及び発泡液試験は、別途土木工事で実施する水張試験等の合格後、別に定める「汚泥消化タンク気密試験要領」（付則14）に基づいて、気密試験計画書を監督員に提出した上で実施しなければならない。