第３章　電気設備工事一般仕様書

第１節　電気設備共通事項

3―1－1　規格、基準等

受注者は、特記仕様書に記載する各種工事を『石川県土木部共通仕様書 第１編 共通編 1-1-37諸法令の遵守』に基づき施工するほか、下記の関係法令等に従い、誠実にしてかつ安全な施工を行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。

(１) 電気設備に関する技術基準を定める省令

(２) 日本工業規格（ＪＩＳ）

(３) 電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）

(４) 日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ）

(５) 日本電線工業会標準規格（ＪＣＳ）

(６) 日本照明器具工業会規格（ＪＩＬ）

(７) 電池工業会規格（ＳＢＡ）

(８) 日本電力ケーブル付属品工業会規格（ＪＣＡＡ）

(９) 日本内燃力発電設備協会規格（ＮＥＧＡ）

(10) 日本計量機器工業連合会規格（ＪＭＩＦ）

(11) 工場電気設備防爆指針〔ガス蒸気防爆、粉じん防爆〕

(12) 電気技術規定（ＪＥＡＣ）〔高圧受電設備規定〕、〔内線規程〕

(13) 電力会社供給約款

(14) 高調波抑制対策ガイドライン及び高調波抑制対策技術指針

(15) その他関連法令、条例及び規格、日本下水道事業団発刊基準類

3―1－2　事前調査

受注者は工事着手に先立ち、現地の状況、関連工事、その他について綿密な調査を行い、十分実情を把握の上、工事を施工しなければならない。

3―1－3　システム設計等

１．システム設計とは、設計書に基づく確認・検討・調整等（各種容量等に関する確認、既設設備の確認等を含む。）及び関連する他工事（土木・建築・機械設備等）との取り合い確認を経て、施設に合った最適な機器・材料を選択し、システムとしての組合せを行い、最終的に据付けるまでに係る技術的な検討をいう。（システム仕様書、システム構成図、フローシート、機器配置図、機器基礎図、配管・配線図等の作成を含む）

２．受注者は、土木・建築等の構造物、機械設備並びに既設電気設備等の事前調査を十分に行った上で、設計図書（設計図面、特記仕様書）により当該工事の設計意図を充分把握し、当該施設の処理方法及び下記の技術的検討事項等をふまえ、下水処理プラントとして当該施設に最適なシステム設計を行い、監督員に提案・承諾を得ること。

- 信頼性

ア．機器は、適正な維持管理のもとで、その性能、信頼性を長期に渡って維持し、保守用部品等の確保ができる製品を使用する。ただし、汎用品は除く。

イ．バックアップ、機能分散を十分考慮したシステムとする。

ウ．制御電源（直流電源、UPS電源、商用電源）は、用途、目的に応じて区分するとともに対象設備ごとに適正に分割すること。

- 安全性

  - フェイルセーフを十分考慮したシステムとする。

  - 火災、感電事故の防止を考慮した機器・材料とする。

  - 誤操作の防止を考慮した機器とする。

  - 耐震設計、耐震施工を行うこと。

  - 防水処理、機器配置、防水区画等の浸水対策を行うこと。

  - 防煙・防火処理、焼損波及、防火区画等の火災対策を行うこと。

  - 既往推移を確認の上、必要な場合にはケーブルの引込口等の開口部の侵入水対策を検討すること。

- 操作視認性

  - 容易で、誤操作のない確実な運転操作方法とする。

  - 自動化、省力化を十分考慮した運転操作方法とする。

  - 液晶モニタは、24インチ以上とする。

- 拡張性

  - 増設計画を取り入れた機器の製作を行うこと。

  - 増設計画を取り入れた機器配置、配電制御経路・空間とする。

  - 増設時の設備休止により、下水処理機能に支障を及ぼさないシステムとする。

- 維持管理性

  - 互換性を考慮した機器とする。

  - 点検頻度の少ない機器とし、保守点検が容易となるように配置すること。

  - 初期流入水量にも対応したシステムとする。

- 地域特性・環境対策

  - 寒冷地・高温地、積雪地、雷多発地、海浜地等の地域特性を把握した上で、機器・材料の機能、容量、選定等を行うこと。

  - 腐食ガス、温度、湿度等の設置環境を把握した上で、機器・材料の選定を行い最適な設置位置とする。

３．監視制御装置からの操作応答時間は、アンサを含めて運転操作の迅速性が確保される時間（3秒程度とする。）とする。また、表示応答時間（次の画面へ表示を開始するまでの時間）は、１秒程度とする。ただし、ゲートウェイ等を経由するものは除くものとする。日報、月報、年報は、時データにより作成するものとし、3年分をハードディスクに保存するものとする。

４．機能増設に当たっては、前記２．のほか、既設設備との互換性、拡張性等に支障を生じない機器を選定し、ひとつの維持管理システムの関係を構築すること。

５．承諾図書

(1) 受注者は上記２．のシステム設計に基づき、承諾図書を作成し承諾を得てから製作、施工に着手すること。承諾図書及び提出書類の作成内訳は（付則４）のとおりとする。

(2) 設計図書等で定められている仕様は原則として変更を認めないが、やむを得ず仕様変更する必要がある場合は事前に承諾を得なければならない。なお、契約変更が必要と認められた場合、石川県建設工事標準請負契約約款に基づき契約変更を行う。

(3) 承諾図書作成に当たり、材料及びシステム等が公害の発生源とならないための公害防止、雷害、地盤沈下、寒冷地・積雪地、海岸等の塩害並びに地震対策を十分考慮すること。

(4) 承諾図書の承諾は、受注者の責任による設計に基づく工事着工をあくまで発注者の観点から承諾するものであり、承諾によって受注者の責務（瑕疵担保責任等）が免責または軽減されるものではない。

６．受注者は監督員と協議して、下記に示す各種計算書等を提出しなければならない。なお、計算方法については、日本下水道事業団「電気設備工事必携、電気設備工事一般仕様書・同標準図」等に準じること。

- 受変電設備

保護協調、変圧器容量、コンデンサ容量

- 発電設備

発電機容量、空気槽・蓄電池容量、換気量、騒音、負荷バランス、防油堤、燃料槽

- 特殊電源設備

DC電源容量、インバータ容量、UPS容量、蓄電池容量

- 運転操作設備

汎用インバータ容量等選定根拠

- 計装設備

計測スパンの決定根拠、流量計等の口径選定根拠等

- 監視制御設備

処理速度の検討、CPU容量、ハードディスク容量等

- 共通事項

耐震計算、高調波対策検討、電線・ケーブル選定根拠、各種電線路選定根拠

- その他監督員が指示するもの

3―1－5　工事写真

受注者は、工事中の写真を「機械・電気設備工事記録写真撮影要領」（付則６）に基づき撮影すること。提出に当たっては、工事着手前、施工中、完成時の工程順に「石川県電子納品ガイドライン」に従い整理編集して、工事完了の際、写真帳を提出すること。

3－1－6　完成図書等

受注者は、工事完成迄に維持管理上必要な完成図書等を「工事完成図書等作成要領」（付則７）及び「完成図書表紙の様式」（付則８）に基づいて作成製本し提出すること。

なお、電子成果品については「石川県電子納品ガイドライン」、又、図面作成は、日本下水道事業団「下水道施設CAD製図基準（案）」による。

3－1－7　機器の機能保持

受注者は、完成検査終了後、工事引渡しが済むまでの機器の機能保持に必要な措置を講じなければならない。

3－1－8　総合試運転

総合試運転の有無については、特記仕様書による。

１．総合試運転が含まれていない場合、総合試運転が他工事に含まれる場合は、その工事の受注者及び監督員と、期間・費用負担等協議の上、総合試運転の実施に協力しなければならない。

２．総合試運転が、含まれている場合の実施は次による。

- 実施内容

ア．設備及び機器の連携運転による機能・維持管理性の確認及び調整。

イ．発注者及び維持管理職員に対する運転操作、保守点検方法等の基礎的指導。

- 実施方法

- 受注者は、総合試運転開始前に早期に工事が完成した各設備機器の機能回復調整、単体調整（保護装置の動作試験等）、組合せ試験（機器盤間の試験等）が完了した後に総合試運転を実施するものとする。

- 総合試運転の適用範囲及び実施期間は、特記仕様書による。

- 総合試運転期間中に発生した故障、不良箇所などは監督員との協議の上で改修または再調整を行い、再度試運転の上機能の確認を行う。

- 受注者は総合試運転を行う際、施設の運転等に影響が及ぶ場合、時期、期間、連絡手段などについて監督員と十分協議を行うものとする。

- その他、日本下水道事業団「総合試運転の手引き」に準拠し、監督員の指示により行うものとする。

- 総合試運転関係書類の提出

受注者は、「総合試運転の手引」に準拠し、下記書類を提出するものとする。また、必要に応じて説明を行わなければならない。

ア．総合試運転の準備が完了した場合は、総合試運転開始前までに「総合試運転準備確認報告書」。

イ．総合試運転を行うための「総合試運転実施要領書」については、監督員と十分協議を行い作成すること。

ウ．総合試運転期間中には「総合試運転日報」・「総合試運転機器運転報告書」また必要により「総合試運転故障・捕修・調整完了報告書」。

エ．総合試運転完了時は「総合試運転実施報告書」。

3―1－9　機械設備工事との取合

機械設備工事との取合いは、「2－2－16～2－2－18」を参考とし、適用する際は、関連工事受注者と確認の上協議すること。

3―1－10　開口部の処置

監督員の指示により壁面及び床面等の将来用開口部（電気設備用）は、安全対策及び浸水対策を考慮した適切な資材をもって閉口処置を行うものとする。

3―1－11　軽微な変更

本工事施工中、構造物、機械設備等の関係で発生する機器の位置変更、配線経路変更等の軽微な変更は、協議の上施工承諾図を提出し監督員の承諾を得て変更することができる。ただし、本変更の範囲は、設計の本質的機能を変えるものであってはならない。

3―1－12　その他

１．据付及び調整

据付及び調整については、受注者は特に熟練した技術者を派遣しなければならない。

２．製作連絡

機器等の製作者が異なる場合には、製作者は互いに密接な連絡をとって全体として調和のとれたものとする。

３．工程会議及び打合せ会議

受注者は、県が主催する当該会議に必ず出席し、設計、施工についての打合せ会議の議事録を会議のつど指定の部数提出すること。なお、会議において仕様書、図面の変更及び解釈の変更がなされた場合は、当該部分についての変更資料を提出すること。

４．運搬

機器等の運搬は、慎重に行い、内容物に損傷を与えないように扱い、運搬中に路面あるいは第三者に損傷を与えた場合、屋内搬入時に構造物等に損傷を与えた場合は、すべて、受注者の責任において対処すること。

５．障害物件の取扱い

工事中、障害物件の取扱い及び取壊しの処置については、監督員の指示または承諾を受けること。

第２節　機　　　　　　　器

第１項　共　通　事　項

3―2－1　一般事項

機器は、特記仕様書、図面及び本節によるほか日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」に準拠して製作すること。

3―2－2　単　　位

基本単位、誘導（組立）単位及び補助計量単位は計量法によることを標準とする。

3―2－3　輸送

機器の輸送は、荷造りの防雨措置及び転倒防止措置等を行い、損傷のないよう十分注意すること。

第２項　建築電気設備機器

3―2－4　一般事項

電気設備工事に含まれる建築電気設備に使用する諸機器は、下記仕様書、標準図ならびに諸法規に適合したものでなければならない。

(1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　－国土交通省大臣官房官庁営繕部－

(2) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　－国土交通省大臣官房官庁営繕部－

(3) 建築電気設備一般仕様書・同標準図　－日本下水道事業団－

第３節　材　　　　　　　　　　料

第１項　電　　　線　　　類

3―3－1　ケーブル・電線及び付属品

１．ケーブル・電線の種類

ケーブル・電線は、JIS及びJCS製品とし、下記による。

(1) 高圧ケーブルは、原則として架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(CE/F、CET/F)を使用する。

(2) 低圧動力ケーブルは、原則として公称2.0mm2以上の架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(CE/F、CET/F)又は架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅･鉄遮へい付)(CE-S)を使用すること。

(3) 低圧配線（接地線含む）は、原則として耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IE/F)を使用すること。

(4) 制御用ケーブルは、原則として公称断面積1.25mm2以上の制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(CEE/F)を使用すること。

ただし機器盤等の端子がコネクタの場合はこの限りではない。

(5) 計装用ケーブルは、専用ケーブル若しくはコネクタ付多心ケーブルを使用する場合を除き公称断面積1.25mm2以上の遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(CEE/F-S)を使用すること。

信号ケーブルは、遮へい付計装ケーブル(KPEV－S)を使用することができる。

(6) 同軸ケーブルは、ポリエチレン絶縁網組形高周波同軸ケーブル（環境配慮型）を使用すること。

(7) 光ファイバケーブルは、原則として石英ガラス系とする。

(8) LANケーブルは、20m以内の同一フロア内の配線に限るものとし、原則として電磁遮へいシールド処理が施されたケーブル（STPケーブル）とする。

(9) 多心ケーブルは、１心ごとに判別できるものを使用すること。

２．端末処理材

高圧ケーブル及び公称断面積60mm2以上の低圧動力ケーブルの端末処理は、原則としてJCAA製品とする。

３．圧着端子

圧着端子類は、JIS製品とする。

４．その他付属品は、原則としてJIS製品とする。

3―3－2　バスダクト

１．構　造

(1) バスダクトはJIS C 8364の製品とする。ただし、高圧バスダクトはJEM-1425に準拠した製品とする。

(2) バスダクトは原則として非換気形とする。

(3) バスダクトの外箱は溶融亜鉛めっきまたは錆止め塗装後、上塗り塗装２回以上とすること。ただし、アルミ製のものを除く。

第２項　電線・ケーブル保護材

3―3－3　配管及び付属品

材料の名称及び規格は下記による。

| 区 分 | 名 称 | 規 格 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鋼 管 金 属 管 〃 コンクリート管 合成樹脂管 〃 〃 〃 | 水道用亜鉛めっき鋼管 鋼製電線管 金属製可とう電線管 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 合成樹脂製可とう電線管 硬質塩化ビニル電線管 硬質塩化ビニル管 波付硬質合成樹脂管 | JIS G 3442 JIS C 8305 JIS C 8309 JIS A 5372 JIS C 8411 JIS C 8430 JIS K 6741 JIS C 3653 | SGPW |

注：１．付属品は、配管に適合したものとする。

- 金属製可とう電線管は、MAS製品を使用できる。

- 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)の呼び径125A以上は、耐溝状腐食電縫鋼管(JIS G 3452 SGPW-EG)とする。

3―3－4　プルボックス

１．構　造

(1) 屋内に取付けるプルボックスは、合成樹脂製とし、本体と蓋の間には吸湿性が少なく、かつ劣化しにくいパッキンを設けた防水形とする。ただし、強度を要する必要がある場合は、監督員と協議し、下記(2)の鋼板又はステンレス製とする。

(2) 屋外に取付けるプルボックスは、鋼板またはステンレス製とし、本体と蓋の間には吸湿性が少なく、かつ劣化しにくいパッキンを設けた防水形とする。また、屋外の腐食進行の著しい場所（屋外引込用は除く）は、合成樹脂製で防水形とする。

(3) プルボックスの下面に、水抜き穴を設ける。

(4) 蓋の止めネジは、ステンレス製とすること。

(5) 鋼板製プルボックスは、鋼板の塗装前処理として、下記のいずれかによる。

- 鋼板は、加工後、脱脂、りん酸塩処理を行う。

- 表面処理鋼板を使用する場合は、脱脂を行う。

(6) 合成樹脂製プルボックスの大きさは、長辺が600mm以下とし、板の厚さは製作者の標準とする。

(7) 鋼板製またはステンレス製プルボックスは、下記による。

ア．鋼板製プルボックスの板厚は1.6mm以上とし、ステンレス製プルボックスの板厚は1.2mm以上とする。

イ．長辺が600mmを超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。

- プルボックス内部に接地端子座による接地端子を設ける。

3―3－5　金属ダクト

１．構　造

(1) 金属ダクト（セパレータを含む）は、原則として板厚2.0mm以上のアルミ板を使用すること。

(2) 本体断面の長辺が400mmを超えるものは補強材を設けること。

(3) 本体内部にはケーブルを損傷するような突起物を設けないこと。

(4) 金属ダクトには、工具なしで開閉できる点検口を必要に応じて設けること。

(5) ダクトの屈曲部の大きさは、収容ケーブルの屈曲半径が外径の10倍以上となるよう選定すること。

(6) ダクト内部に電線を支持する金具を取付けること。

(7) アルマイト加工及びクリア塗装を施すこと。

(8) ボルト、ナット類は、ステンレス製とする。

(9) 接地端子を設けること。

(10) 床・壁貫通部、配電盤との接合部は外フランジ方式とする。

(11) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれがないよう隅切り等を行うこと。

２．金属ダクトの製作に当たっては、製作承諾図を提出し、監督員の承諾を受けた後製作すること。

3―3－6　ケーブルラック

構　造

(1) ケーブルラックは、ケーブルの重量に十分耐え得るものとし、将来分のケーブルを考慮しても最大たわみを支点間距離１／300以内とする。

(2) ケーブルラック（セパレータ含む）は、十分な強度を有するアルミ製とする。

(3) ケーブルラックの親桁は70mm以上、子桁の間隔は250mm以下とする。

(4) ケーブルラックを構成する親桁と子桁の接合は、ネジ止めにより行うこと。

(5) ケーブルラックの屈曲部及び分岐部の寸法は収容ケーブルの屈曲半径が外径の10倍以上となるように選定すること。

(6) ケーブルラック接続材の固定ボルトは２本以上使用すること。

(7) アルマイト加工及びクリア塗装を施すこと。

(8) 終端部には、エンドカバーまたは端末保護キャップを設けること。

3―3－7　マンホール・ハンドホールの規格

１．マンホール、ハンドホール及び鉄蓋は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」によるものとする。

２．ブロックマンホール及びブロックハンドホールの設計基準強度は、21N／mm2以上とし、スランプ18cm以下とする。

３．蓋は、マーク入りの簡易防水型とする。道路及び歩道切り下げ部等に設置する場合は重耐形（破壊荷重80［kN］以上）、その他の重量が掛からない場合は中耐形（破壊荷重20［kN］以上）とし、黒色防錆塗装を施すこと。

４．現場打ちマンホール及びハンドホールに使用する材料、構造は、図面または特記仕様書による。

第３項　架　空　線　支　持　材

3―3－8　電柱の規格

電柱は電力会社仕様による。

3―3－9　装柱材料

１．原則として金物類は、亜鉛めっき鋼材を使用すること。なお、腕金等装柱材料は電力会社の仕様による。

２．がいし類の名称及び規格は、下記による。

| 名 称 | 規 格 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 高圧ピンがいし | JIS C 3821 |  |
| 高圧耐張がいし | JIS C 3826 |  |
| 玉 が い し | JIS C 3832 |  |
| 低圧ピンがいし | JIS C 3844 |  |
| 高圧引留がいし | JIS C 3845 |  |

第４項　接　　地　　材　　料

3―3－10　接地極

１．接地極銅板はJIS H 3100を使用し、リード線接続は銅ろう付または黄銅ろう付とすること。

２．接地棒は銅覆鋼棒のφ14、L1500、リード端子付を使用すること。

３．ボーリング接地は、特記仕様書による。

3―3－11　接地極埋設標等

１．接地極埋設標は、コンクリート製とする。

２．舗装面等においては標識ピン等を使用することができる。

３．表示板は、黄銅製またはステンレス製（厚さ1.0mm以上）とすること。文字及び数字は刻印とし、形状及び寸法は、日本下水道事業団「電気設備工事必携」に準拠する。

3―3－12　接地端子箱

接地端子箱は、日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」による。また、極数は図面による。

第５項　機　械　配　管　材　料

3―3－13　配管及び付属品

燃料油、燃料ガス、冷却水、排気、始動用空気及び換気ダクト等の主要配管材料は、

下表による。

| 用 途 | 材 料 | 名 称 | 規 格 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料系 潤滑油系 | 鋼管 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP黒管) | JIS G 3452 | JISﾏｰｸ 表示品 |
|  |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG) | JIS G 3454 |  |
|  |  | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管(STPY) | JIS G 3457 |  |
| 冷却水系 | 鋼管 | 水道用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 一般配管用ステンレス鋼管 | JIS G 3442 JIS G 3448 | 〃 |
| 空気系 | 鋼管 | 銅及び銅合金継目無管(STPG) | JIS H 3300 | 〃 |
|  | 圧力鋼管 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG) | JIS G 3454 | 〃 |
|  |  | 配管用ステンレス鋼管 | JIS G 3459 |  |
| 排気系 | 鋼管 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP黒管) | JIS G 3452 | 〃 |
|  |  | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管(STPY) | JIS G 3457 |  |
|  |  | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK) | JIS G 3444 |  |
|  | 鋼板 | 一般構造用圧延鋼材(SS400) | JIS G 3101 | 〃 |
|  |  | 冷間圧延鋼板及び鋼帯(SPCC) | JIS G 3141 |  |
|  |  | 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯(SPHC) | JIS G 3131 |  |
|  |  | 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 | JIS G 4304 |  |
|  |  | 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 | JIS G 4305 |  |

注：１．継手及び弁類は、配管に適合したものとする。

２．水配管用炭素鋼鋼管(SGPW)の呼び径125A以上は、耐溝食電縫鋼管(SGPW-EG)

３．処理水・井水（Fe含有等、悪質な場合）管の32A以下はスケールの付着を考慮しSUS(sch20S)とする。

第４節　　施　　　　　　　　　　工

第１項　共　　通　　事　　項

3―4－1　一般事項

１．機器の据付け及び配線等は、システム設計における技術検討を基に、電気的、機械的に完全、かつ、機能的にして耐久性にとみ、保守点検が容易なように施工すること。

２．詳細な位置の決定は、設置目的、管理スペース、安全等十分に検討した上で施工図を作成し、監督員の承諾を得てから施工に着手すること。

３．主要機器等は、特に地震力に対して、転倒、横滑り、脱落、破損などを起こさないよう十分な強度を有する基礎ボルトで構造物又は基礎に強固に固定する。なお、地震力算定には、特記されている場合を除き、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」に準ずる。また、あと施工アンカーボルトは雄ネジ形とする。なお、設備機器の設計用標準水平震度については（付則15）による。

４．あと施工アンカーの施工手順・留意事項については「建築設備耐震設計・施工指針」付録８を参照すること。

５．電気室、監視室、電算室及び自家発電気室以外に使用する基礎ボルトは、ステンレス製とする。

６．屋外及び水気のある場所に設置する基礎と機器底部は、コーキング処理を行うこと。

第２項　関　　連　　工　　事

3―4－2　仮設工事

１．仮設建物

受注者の現場事務所及び材料置場等を当該処理場等に設置する場合は、監督員の承諾を得ること。

２．足場

足場は、想定される荷重及び外力の状況、使用期間等を考慮した種類及び構造とし、使用に当たっては、関係者に対して、計画時の条件等を明示した上で、周知させること。

３．作業構台

作業構台は、使用目的に応じた位置、形状及び規模とするとともに、積載荷重及び外力に対して安全な構造で、墜落、落下等の事故の防止策を施し、使用に当たっては、関係者に対して、積載荷重を明示した上で、周知させること。

４．仮設設備

仮設用設備は、作業員の作業環境及び衛生環境を確保するため、換気・空調設備及び照明設備等の設置を考慮すること。

５．仮設電力

増設、更新または改築工事等の場合の仮設電力は、原則として、既設設備から分岐してはならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、この限りではない。

3―4－3　土工事

下記事項以外は、「石川県土木部共通仕様書」の該当事項による。

１．根切りは、周囲の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に従い適切な法面とするかまたは山留めを設計、工事目的物の深さまで行うこと。

２．地中埋設物は、事前に調査し、地中埋設物に損傷をあたえてはならない。また、処置については、監督員と協議すること。

３．施工中に地下埋設物に損傷を与えた場合、応急措置を施すとともに、監督員に報告すること。

４．根切り底は、地盤をかく乱しないように施工する。なお、地盤をかく乱した場合は、自然地盤と同等以上の強度となるように適切な処置を行うこと。

５．埋戻しは、根切り土の中の良質土で行い、小型締固め機械を使用し、均一になるように仕上げること。ただし、地中管路及び配線については、保護砂措置を行うこと。

3―4－4　地業工事

下記事項以外は、「石川県土木部共通仕様書」の該当事項による。

１．砂利地業は次による。

(1) 砂利は、切込砂利、切込砕石または、再生クラッシャランとし、JIS A 5001によるC-40程度のものとする。

(2) 根切り底に、砂利を敷きならし、十分締固めること。

(3) 砂利地業の厚さは100mm以上とする。

２．捨コンクリート地業は次による。

(1) 捨コンクリートの種類は普通コンクリートとする。

(2) 捨コンクリートの厚さは、50mm以上とし、平たんに仕上げること。

3―4－5　型枠

１．型枠は、木製、金属製とし、作業荷重、コンクリートの自重及び側圧、振動等の外力に耐え、かつ有害量のひずみ、狂い等を生じない構造とする。

２．型枠及び支保の施工に当たり、コンクリート部材の位置、形状及び寸法が確保され、構造物の品質が確保できる性能を有するコンクリートが得られるようにすること。

３．型枠は、容易に組立て及び取外すことができ、せき板またはパネルの継目はなるべく部材軸に直角または平行とし、モルタルの漏れない構造とする。

４．コンクリートのかどには、面取りをすること。

５．型枠を締めつけるに当たって、ボルトまたは棒鋼を用いること。また、これらの締付け材を型枠取外し後、コンクリート表面に残しておいてはならない。

６．型枠の内面に、はく離材を均一に塗布するとともに、はく離材が鉄筋に付着しないこと。ただし、合板内面コーティング材を使用する場合はこの限りでない。

７．コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達するまで、型枠を取外してはならない。

3―4－6　コンクリート工事

下記事項以外は、「石川県土木部共通仕様書」の該当事項による。

１．コンクリートの種類は、普通コンクリートとし、原則としてレディミクストコンクリートとする。

２．レディミクストコンクリートは、JIS A 5308によるものとする。ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督員の承諾を受けて、現場練りコンクリートとすることができる。

３．コンクリートの打設は、１回で行うこと。

４．鉄筋コンクリート（発電機関連、屋外基礎等）の設計基準強度は、24N／mm2以上、無筋コンクリートの設計基準強度は、18N／mm2以上とする。なお、スランプについては、両者とも18cmとする。

５．施工に先立ち配合計画表を監督員に提出すること。ただし、少量（おおむね５m3以下）の場合等は、監督員の承諾を得て省略することができる。

６．セメントは、JIS R 5210による普通ポルトランドセメントまたはJIS R 5211、JIS R 5212、JIS R 5213のA種のいずれかとする。

７．骨材の大きさは、原則として、砂利は25mm以下、砕石は20mm以下、砂は2.5mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量の比較的少ない場合は、砂利は40mm以下、砕石は25mm以下とすることができる。

８．コンクリート打込み後５日間は、散水その他の方法で湿潤を保つこと。また、寒冷時には、寒気を防ぎ、コンクリートの温度を２℃以上に保つ等の適切な養生を行うこと。

９．鉄筋は、異形棒鋼（SD345）とし、JIS G 3112による。

10．鉄筋の重ね継手と定着の長さは、原則として40d（dは、異形鉄筋の呼び名に用いた数値、丸鋼では径）とする。

11．鉄筋の交差部及び継手部の要所は、鉄線を用い結束すること。

12．型枠に接して露出面となるコンクリートの仕上げに当たっては、平らな表面が得られるように打設し、締固めをすること。

13．型枠除去後にコンクリート表面にできた突起物またはすじなどを除いて平らにし、欠けた箇所などの不完全な部分を取り除いて、水でぬらした後、熟練者がコンクリートまたはモルタルのバッチングによって手直しを行うこと。

14．型枠に接しない面の仕上げに当たっては、締固めを終り、ならしたコンクリートの上面に、しみ出た水がなくなるかまたは上面の水を処理した後でなければ仕上げ作業にかかってはならない。仕上げには木ごてを用いるものとするが、仕上げの精度を必要とする場合は、木ごてで仕上げた後、作業が可能な範囲でできるだけ遅い時期に金ごてをしなければならない。

15．スラブ面に新コンクリートを打継ぐ場合には、旧コンクリートの打継面をチッピング等により粗にして十分吸水させた後行うこと。

16．施工後強度試験成績書を提出する。ただし、少量（おおむね５m3以下）の場合等は、以下の場合を除き省略できる。

(1) 自家発電設備等の重要な施設

(2) 監督員が指示したもの

3―4－7　モルタル仕上

１．コンクリート面のレイタンス等を除去し、よく清掃の上、水浸しを行った後塗りつけを行うこと。

２．床面の塗付けは、水引き具合を見計らい、勾配等注意し金ゴテで平滑に塗り均し仕上げること。

３．壁面の塗付けは、１回の塗厚を原則として7mm以下とする。上塗り面は、コテむらなく平らになるように仕上げること。

４．防水モルタル工においては、あらかじめ監督員の承諾を得た防水材を注入しなければならない。

3―4－8　幅木

１．施工箇所の表面をよく清掃し施工すること。

２．幅木の種別は次のとおりとする。

(1) 塗幅木は、塩化ビニル樹脂エナメル塗り(VE)の２回塗りとし、高さ100mmとすること。

(2) ビニル幅木は、厚さ2mm、高さ60mmとする。

- モルタル幅木は、厚さ15mm、高さ100mmとする。

3―4－9　溶接工事

１．工事現場で行う溶接部は、塗装の剥離及び清掃を行い、溶接後の表面は、ワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、必要に応じ、グラインダ仕上げをした後、溶接面の補修塗装を行うこと。

２．溶接部の余盛りは、最小限に行うこと。

３．溶接作業は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災の防止処置を十分に行うこと。

４．溶接工は、JIS Z 3801「手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」による検定に合格した者とし、監督員の承諾を得る。ただし、軽易な作業（盤架台は除く）で監督員の承諾を得た場合には、この限りではない。

3―4－10　塗装工事

１．各種機材のうち、下記の部分を除き、すべて塗装を行うこと。

(1) コンクリートに埋設されるもの

(2) 溶融亜鉛めっき面(JIS H 8641のHDZ55)

(3) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製などの特に塗装の必要が認められない面

(4) 特殊な表面仕上げ処理を施した面

２．塗装は、設計図書に指定されている場合はそれによるほか、施工時に行う塗装は下記による。

(1) 塗装の素地ごしらえは次による。

ア．鉄面は、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシサンダ等でさび落としを行うこと。

イ．コンクリート面は、不陸、クラック、穴等の補修及び付着物、油類等の除去を行うこと。また素地が打設３週間以上経過し、十分乾燥していること。

ウ．亜鉛めっき面は、汚れ、付着物及び油類を除去し、原則として化学処理（JIS K 5633によるエッチングプライマ１種）を行うこと。

(2) 塗装は素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、原則として、次表による。

(3) 次表に記載のないものについては、その用途、材質、状態などを考慮し、類似の機材の項により行うこと。

(4) めっきまたは塗膜のはがれた箇所は、補修を行うこと。ただし、コンクリート埋込み部分は、この限りでない。

(5) 金属管・プルボックス及び金属製の支持金物架台等に使用する塗料は、合成樹脂調合ペイント（準拠規格 JIS K 5516）とする。屋内高湿部及び屋外についてはポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系等とする。

各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数

| 塗 装 箇 所 |  | 塗装の種別 | 塗り 回数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 材 | 状 態 |  |  |  |
| 金 属 管 ・ プルボックス | 露 出 | 合成樹脂調合ペイント | ２ | 内面を除く |
| 金属製の支持 金物架台等 | 露 出 | さび止めペイント | ２ | （合計４回） |
|  |  | 合成樹脂調合ペイント | ２ |  |
|  | 隠ぺい | さび止めペイント | ２ |  |
| 電気室等の床 面・ピット内部 |  | 床 用 塗 料 | ２ | 総塗布量 0.5kg／m2以上 (ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ２回塗り 含む) |

３．塗装色については、受注者が準備した色見本等により、監督員が指示する。原則重ね塗りの色を変えること。

3―4－11　アクセスフロア工事

１．床　板

450×450mm以上の寸法とし、集中荷重3000Nに対し、たわみ2.0mm以内を標準とする。

２．支持脚（スタンド）

(1) 支持脚は、高さの調整が可能なもので、その高さは300mmを標準とし、建築の床面に合わせること。

(2) 支持脚は、高さ調整後、接着剤等で完全に固定すること。

３．アクセスフロアを設置する部屋のすみのボーダ部は無筋コンクリートの上に、床板と同質系材料を使用し、仕上げること。

第３項　配　電　盤　等　据　付

3―4－12　配電盤等の据付

１．自立形配電盤の据付

(1) コンクリート基礎に据付ける盤類は、コンクリートの養生を十分に行った後、堅固に据付けるものとする。

(2) 屋外地上に盤類を据付ける場合は、地盤に応じた基礎構造とし、コンクリート部分は地上から原則として10cm以上の基礎上に設置すること。

(3) 電気室、自家発電機室及び監視室等以外でのコンクリート床面に盤等を据付ける

場合は、床面から10cm以上の基礎上に設置すること。

(4) 室内に据付ける場合（コンクリート床上据付）

- 列盤になるものは、各盤の前面扉が一直線にそろえること。

イ．チャンネルベースまたは架台付（溶接）チャンネルベースは、耐震を考慮したアンカーボルトで固定すること。

ウ．レベル調整でやむを得ずライナ等を使用する場合は、外面から見えないようにすること。

エ．盤内レールと盤内収納機器の引出用台車レールが同一レベルとなるように据付けること。

オ．チャンネルベースと盤本体は、ボルトにより堅固に固定し、チェックマークを施すこと。

カ．チャンネルベースのない軽量機器（キャスター付プリンタ等）については、床面からアンカーボルト等により直接固定すること。ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。

(5) 現場機器付近のコンクリート床上に据付ける場合

前号(3)によるほか基礎の横巾及び奥行寸法は盤のそれより左右、前後に10cmずつ長くすること。

(6) 他設備架台上に据付ける場合は他設備に支障を与えないように据付けること。

(7) 分割搬入して据付ける機器は、据付後に主回路母線、裏面配線の接続等各部の調整、締付けを十分に行うこと。また、導線部の接続は、その適合した方法により、電気的かつ機械的に完全に接続すること。

２．現場操作盤（スタンド形）の据付

(1) コンクリート床上に据付ける場合は、前項(3) によるコンクリート基礎及び同等品以上の基礎を設けること。

(2) 屋外地上に据付ける場合の基礎は、前項(2) による。

(3) 他設備架台上に据付ける場合は、他設備に支障を与えないように据付けること。

３．機器の据付

(1) 機器の据付けに際しては、「3―4－12　配電盤等の据付　１．自立形配電盤の据付(1)及び(2)」によること。

(2) 据置形機器（変圧器、始動制御器及び抵抗器等）を電気室及び現場機器付近のコンクリート床上に据付ける場合、「3―4－12　配電盤等の据付　１．自立形配電盤の据付(3)」によること。なお、基礎の横幅及び奥行寸法は据付機器のそれより左右、前後に10cmずつ長くすること。

４．その他

(1) 原則として、壁掛形の分電盤及び操作盤等で高さ１ｍ以下のものは、床上1.1ｍを盤の下端とし、盤の高さ１ｍ以上のものは床上1.5ｍを盤の中心とし、壁面と盤本体が直接接触しないよう取付けることを原則とする。

(2) 配電箱、カバー付ナイフスイッチ、電磁開閉器、操作箱などの小形器具類は、床上1.5ｍを器具類の中心とする。

(3) 地下及び水気の多い場所のコンセントは、床上約１ｍを器具の中心とする。

(4) 器具の取付けに際し構造物に、はつり及び溶接を行う場合は、監督員の承諾を得たあと施工し、すみやかに補修すること。

(5) 配電盤の立ち上がりにはシール材を入れること。

(6) 電気室には、リフター（新Ｍ型受変電設備は除く）及び脚立は、チェーン等で保管固定すること。

第４項　計　装　機　器　据　付

3―4－13　計装機器の据付

１．主ポンプ運転用の水位計等の変換器類は、沈砂池など水没する恐れのある場所には原則として設置してはならない。

２．検出端と発信器、変換器相互の接続は極力短い距離で行うこと。

また、これらの機器には、合成樹脂製またはファイバ製の機器名称札をつけること。

３．機器は、機械的振動を受ける場所に据付けてはならない。やむを得ず据付ける場合は、防振処置を行うこと。

４．機器を高温の雰囲気や放射熱を受ける場所に取付ける場合は、遮熱板や断熱材等を用いて防護すること。

５．寒冷地区に設ける機器で凍結等により機能に支障をきたすおそれのある場合は、電熱ヒータ、保温材等を用いて防護すること。

６．検出端と発信器は、機器に応じた正しい位置関係を保ち据付けること。

７．据付けに際しては機器本体に溶接、切断等の加工を行ってはならない。

８．電磁流量計等配管途中に挿入する機器は、配管の応力が掛からないように据付けること。また、フランジの締付けは均等に行うこと。

９．溶存酸素計等の検出端挿入口等には、点検しやすい防臭等を考慮した蓋を設けること。

10．処理施設に取付ける検出器の位置及び取付け構造は、スカム、汚泥だまり等に留意すること。

11．現場指示計付発信器または変換器は、指示面が視認しやすいように据付けること。

12．手動弁には、常時開または常時閉の合成樹脂製表示札を設けること。

13．機器は、維持管理に要する洗浄水等が得られやすい場所に設置すること。

14．屋外や地下及び水気の多い場所におけるケーブルの引出口は、止水材（防水グランド等）を使用し、防水対策を施すこと。

第５項　自　家　発　電　設　備　据　付

3―4－14　自家発電設備機器の据付

１．発電機及び原動機

(1) 基礎の鉄筋は、原則として、あらかじめ土木・建築構造物に埋設された差筋に結束又は溶接又は、あと施工アンカー（接着系）により躯体との固定を行うこと。

- 基礎は、スラブ面等一体となるように鉄筋φ13を20cmピッチで配筋し、「3―4－8～3―4－12」により築造する。また、スラブ面は目荒らしを行った後コンクリート打設し、表面はモルタル仕上げを行うこと。

- 発電機及び原動機の基礎ボルトは、上記(2)で設けた鉄筋に固定すること。

また、基礎ボルト穴は必要以上に大きくせず、当該基礎の仕様にあったコンクリート又は無収縮モルタルを充填し、固定すること。

(4) 共通台床方式以外の施工に対しては、施工承諾図を作成し監督員の承諾を得ること。

(5) 発電機及び原動機の水平、中心線、入出力軸部のたわみ等について適時補正を行うこと。

２．配電盤等

搭載形発電装置を除き、「3―4－12　配電盤等の据付」による。

３．空気圧縮機

空気圧縮機は、コンクリート基礎上に水平に据付けボルトで固定すること。

なおコンクリート基礎の厚さは10cm以上とする。

４．始動空気槽

(1) 原則として、空気槽の主そく止弁が床上約1200mmの位置になるように基礎を設け設置すること。

(2) 空気槽が２本ある場合は、空気槽と空気槽との間に木製などの枕をはさみ、鋼製のバンドで空気槽をだき合せとする。

５．冷却塔

(1) 冷却塔は、鉄筋コンクリート製または形鋼製架台上に自重、積雪、風圧、地震、その他の振動に対し安全に据付けること。

(2) 冷却塔まわりの配管は、その重量が直接本体にかからぬように支持すること。

６．主燃料槽

(1) 「危険物の規制に関する政令」及び同規則の定めるところにより施工すること。

(2) 通気管の屋外配管の先端には、引火防止網付通気口を設け、地上４ｍ以上の高さとし、窓、出入口等の開口部から１ｍ以上隔離すること。なお、指定数量未満指定数量の１／５以上の場合は、地上２ｍ以上とすることができる。

(3) 油面計（発信器）と油量指示計間の配線は、本質安全防爆回路配線とし、単独の金属管工事にて施工し、他の回路との混蝕、誘導を防止すること。

７．燃料小出槽

(1) 燃料小出槽は、形鋼製架台上に自重、地震、その他の振動に対し安全に据付けること。

(2) 防油堤は、燃料小出槽下部に小出槽容量の110％以上の容積を有するものとし、床面は勾配をつけ油だまりを設け、防水モルタル仕上げとする。なお建築壁は原則として利用してはならない。

(3) 通気管は、「3―4－14　自家発電設備機器の据付　６．主燃料槽(2)」による。

８．燃料ガス加圧装置

空気圧縮機は、コンクリート基礎上に水平に据付けボルトで固定すること。

９．減圧水槽

減圧水槽は、形鋼製架台上に自重、地震、その他の振動に対し安全に据付けること。

10．施工資格

(1) 据付工事責任者は、「日本内燃力発電設備協会」で付与する自家用発電設備専門技術者・据付工事部門の資格を有する者であること。

(2) 自家用電気工作物内にある最大電力500kW未満の需要設備に付帯する非常用予備発電装置の据付工事に従事する者は、非常用予備発電装置の工事に係る「特殊電気工事資格者認定証」の交付を受けた者であること。

3―4－15　自家発電設備用配管

１．共通事項

(1) 燃料油、燃料ガス、冷却水、排気、始動空気及び換気ダクト等の各系統の主要配管材料は、図面による。

(2) 継手及び弁類は、配管に適合したものとする。

(3) 配管は、接続終了後それぞれの漏れ試験に合格し、かつ、発電機及び原動機の運転に伴う振動、温度上昇、地震等に対し十分耐えるものでなければならない。

(4) 排気管系統を除く他の配管は、原則として配管ピットを経由して行うこと。

(5) ピットまたはコンクリート床から機器への立ち上げまたは立ち下げ管は、各機器に沿わせるかまたは側面に平行に配管すること。

(6) 天井、床、壁等を貫通する露出配管の見えがかり部分には、管座金を取付けること。

(7) ピット内配管は次による。

- 支持金物は排水等に支障のないようにピット底またはピット側面に固定すること。

イ．燃料油、冷却水、始動空気等の各管を系統別に順序よく配列し、なるべく交錯しないよう配管すること。

ウ．ピット内より各機器に立ち上げる場合は、その要所にフランジ等を設け垂直に立ち上げること。

(8) 床下配管の場合は、管の横走り部分が床下より100mm以上の距離を保つように配管すること。

(9) 管は接合する前にその内部を点検し、異物のないことを確かめ、切りくず、ごみ等を除去してから接合すること。

(10) 配管の施工を一時休止する場合などは、その管内に異物がはいらないように養生すること。

(11) 耐油性ゴム及びファイバのパッキンは、燃料油及び潤滑油に用いる鋼管のフランジにシール剤と併用してもよい。

(12) 配管の接続は、その配管に適したものとし、取外しの必要がある場合はフレア継手、フランジ継手等を使用すること。

(13) 配管のコーキング修理はしてはならない。

(14) 管の曲がり部分及び分岐箇所では、支持固定すること。また、伸縮管継手を備えた配管には、その伸縮の起点として有効な箇所に支持固定すること。なお、最大支持間隔は、下表のとおりとする。

管の最大支持間隔　　　　　　　　　　　　（単位：ｍ）

| 呼び径（Ａ） |  |  | ２０以下 | ２５以下 ４０以下 | ５０以下 | ６５以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間隔（ｍ） | 横走管 | 鋼管 | １．８ | ２．０ | ３．０ | ３．０ |
|  |  | 銅管 | １．０ | １．５ | ２．０ | ２．５ |
|  | 立て管 | 鋼管 | ３．０ |  |  |  |
|  |  | 銅管 |  |  |  |  |

(15) 原動機、ポンプ、槽等との接続点には、振動方向及び振幅を考慮して、フレキシブルジョイントを設けること。

(16) 配管には、十分な防錆塗装を施し、露出部分は下表の塗装で仕上げること。

ただし銅管は防錆塗装を行わない。なお、ステンレス鋼管は、塗装処理を行わない。

配　　管　　の　　色　　別

| 種類 | 排気管 | 空気配管 | 潤滑油配管 | 燃料油配管 | 冷却水配管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色 | 銀 | 白 | 晴橙 | 赤 | 青 |
| ﾏﾝｾﾙ 記号 | － | N9.5 | 2.5YR5/12 | 5R4/14 | 10B5/10 |

備考：通気管は、その流体の種類の色と同色とし、通気管と明示する。

また、温水管は赤色バンド塗装とする。

ただし、屋外露出部分は、図面又は特記仕様書による。

(17) 手動弁には、常時開または常時閉の合成樹脂製表示札を設けること。

(18) 配管の流れ方向矢印及び配管名称等を見やすい位置に適宜記入すること。

(19) 潤滑油の給・排油作業が容易に行えるよう考慮すること。

２．燃料油配管

(1) 原動機、燃料タンク、燃料小出槽、燃料ポンプ等の機器接合部の配管継ぎ手は、フランジ継ぎ手とする。また、分解・組立に必要な箇所の配管継ぎ手も同様とする。

(2) ねじ接合及びフランジ接合には、それぞれ耐油性塗材及び耐油性のパッキンを使用すること。

(3) 原動機及び燃料小出槽への接続には、金属性フレキシブルジョイントにて接続し、呼径40mm以上のものは日本消防設備安全センターの認定証票が添付されたものとする。また、その取付け位置は、所轄消防署と十分な打ち合わせを行うほか、下記事項による。

ア．管軸方向の変位吸収量は極めて小さいので、取付けに当たっては十分注意すること。

- 機器に可能な限り近接して設けること。

- 無理に圧縮または伸張して取付けないこと。

- ねじれが生じないように取付けること。

- 自重等による変形を防止するため、必要に応じて吊り又は支持を行うこと。

(4) 金属製フレキシブルジョイントの全長は下表によるが、原動機への接続用はこの限りでない。

燃料油配管のフレキシブルジョイントの長さ　　　（単位　mm）

| 呼び径（Ａ） | ２５未満 | ２５以上５０未満 | ５０以上１００未満 |
| --- | --- | --- | --- |
| 長 さ | ３００以上 | ５００以上 | ８００以上 |

(5) 地中埋設配管は、「危険物の規制に関する技術上の基準」（昭和49年自治省告示第99号）第3条の規定による、塗覆装若しくはコーティング又はこれと同等以上の防食効果のある材料・方法で所轄消防署が承認したもので防食措置を行うほか、下記によること。

ア．塗覆装の方法規格　JIS G 3491、3492

イ．埋設深さは、一般敷地で0.3ｍ以上、車両通路で0.75ｍ以上とする。ただし、寒冷地では、凍結深度以上の深さとする。

(6) 地中埋設配管の建物への引込部分は、可とう性をもたせ、地盤沈下等の変化に対応できるようにすること。

(7) 燃料小出槽、主燃料槽に取付ける元バルブ及びドレンバルブは、所轄消防署の承認するものとする。

３．燃料ガス配管

燃料ガス加圧装置の安全弁の逃がし管は、屋外まで配管すること。

４．水系統配管

(1) 配管には、適当な箇所にフランジ継手等を挿入し、取外しを容易にすること。

(2) 配管中に空気だまりが生じる箇所には、空気抜き弁を設けること。

(3) 水ジャケット及び水系統配管の最下部には、原則として、ドレンコックを設けること。

(4) 水冷式原動機、減圧水槽若しくは初期注水槽及び冷却塔への接続は、可とう性を持たせた継手を使用すること。

ア．金属性フレキシブルジョイントは、ステンレス製とし、フランジ部分は鋼製とすること。

イ．金属性フレキシブルジョイントの全長は下表によるが、原動機への接続用はこの限りでない。

水系統配管のフレキシブルジョイントの長さ　　　（単位　mm）

| 呼び径（Ａ） | ２５以下 | ３２以上５０以下 | ６５以上１５０以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 長 さ | ３００以上 | ５００以上 | ７５０以上 |

ウ．金属製以外のフレキシブルジョイントは、鋼製フランジ付きで、補強材を挿入した合成ゴム製とし、上記イ．の表に相当する軸直角変位量を有するもので、耐候性、耐熱性及び耐圧強度を満足すること。

(5) 配管、継手及びバルブ類は、ウォータハンマ等の衝撃に耐える強度をもつこと。

５．空気系統配管

原動機への接続には、フレキシブルジョイントを使用する。ただし、銅管は、フレキシブルジョイントに代えて、リング状にする等の可とう性をもたせることができる。

６．排気系統配管

(1) 排気管や排気ダクトは、原動機出口に排気可とう管等可とう性をもたせて接続し、消音器等を介して排気する。なお、原則として天井配管とする。

(2) 排気管（排気ダクトを含む）の断熱材の厚さは75mm以上のロックウール(JIS A 9504)等を使用し、鉄線で固定し溶融亜鉛めっき鉄板等で巻き上げる。また、伸縮継手部分及びフランジ部分はロックウール等で覆い鉄線で縫い合わせること。

(3) 消音器は、上記(2)により断熱処理を行うが、断熱層が設けられている場合は、この限りではない。

(4) 消音器にドレン配管を設け、ドレンコックを操作しやすい位置に取付けること。また、その他排気系設備にドレンの必要性がある場合は、ドレン配管及びドレンコックを設けること。

(5) 排気管先端には、防鳥網を設けること。

７．換気ダクト

給気ファン、換気ファン等をダクトに接続する場合は、可とう性をもたせて接続すること。

第６項　屋　　内　　配　　線

3―4－16　ケーブル工事

１．ケーブル布設

(1) ケーブルを曲げる場合は、被覆が傷まないように行い、その屈折半径（内側半径とする。）は下表による。

ケーブルの屈折半径

| ケーブルの種別 | 単心以外のもの | 単心のもの |
| --- | --- | --- |
| 低圧ケーブル | 仕上り外径の６倍以上 | 仕上り外径の８倍以上 |
| 低圧遮へい付ケーブル 高圧ケーブル | 仕上り外径の８倍以上 | 仕上がり外径の10倍以上 |

［備考］トリップレックス形の場合は、より合せ外径をいう。

(2) 管内配線

- 通線する際には、潤滑材として絶縁被覆をおかすものを使用してはならない。

イ．通線は、通線直前に管内を清掃し、ケーブル等の被覆を損傷しないように養生しながら行うこと。

ウ．埋設配管の通線時期は、なるべく天井、壁の仕上げ塗りが乾燥してから行い、汚れないように養生しながら行うこと。

(3) ダクト内配線

- ダクト内では、電線の接続をしてはならない。

- ダクトの蓋には、ケーブル等の荷重がかからないようにすること。

ウ．ダクト内のケーブル等は、回線ごとにひとまとめとし、電線支持物の上に整然と布設し、原則として水平部で３ｍ以下、垂直部で1.5ｍ以下ごとに緊縛すること。

(4) ケーブルラック配線

ア．ケーブルは、整然と布設し、原則として水平部では３ｍ以下、垂直部で1.5ｍ以下の間隔ごとに支持すること。

イ．ケーブルラックの垂直部に多数のケーブルを緊縛する場合は、特定の子げたに重量が集中しないよう分散して緊縛すること。

ウ．原則として、高圧及び低圧ケーブルを同一ラックに布設してはならない。ただし、やむを得ず同一ラック上に布設する場合は、「3―4－16　ケーブル工事　３．電路とその他のものの離隔(3)」による。

エ．電力ケーブルの布設は、高圧及び低圧幹線ケーブルについては、一段、低圧動力、計装、制御ケーブルは二段積み以下とする。

(5) ピット配線及びアクセスフロア配線

- ケーブル等は、ころがし配線とし、整然と布設すること。

イ．ケーブル等の被覆がアクセスフロア支持柱またはセパレータ等で損傷しないように布設すること。

２．端末処理等及び導電部の接続等

(1) 高圧ケーブル及び公称断面積60mm2以上の低圧ケーブルの端末処理は、規格材料を用いて行うこと。

また60mm2未満の低圧ケーブルは、自己融着テープ及び電気絶縁用ビニールテープ等を用いて、ケーブルの絶縁物及びシースと同等以上の効力を有するように絶縁処理を行うこと。なお、機器類側の接続端子等の条件から、規格の端末処理材を使用することが困難な低圧ケーブルは、監督員の承諾を得て他の方法で端末処理することができる。

(2) ケーブル端末には、ケーブル仕様、太さ、負荷名称等を入力したラベルを貼付けること。なお、幹線ケーブルの端末には、合成樹脂製またはファイバ製の名札を付け、行き先表示をすること。

(3) 制御ケーブルは、電気絶縁用ビニールテープ等を用いて端末処理を行うこと。

(4) 機器類の各端子へのつなぎ込みは、原則として丸形の圧着端子で行うこと。

(5) 高圧ケーブル及び低圧動力ケーブルの各心線は相色別を行うこと。なお、電力会社からの引込線及び建築電灯線については、二重色別表示をケーブル等に施すこと。

(6) 制御ケーブルの各心線は、端子記号と同じマークを刻印したマークバンドまたはチューブを取付けること。なお、端末には絶縁カバーを使用すること。

(7) 高圧ケーブルの端末処理は有資格者（日本電気協会の各地方組織で定める「高圧ケーブル工事技能認定証」を有する者、受注者の社内検定合格者等）により施工し、端末処理者カードを取付けること。

(8) 主要低圧ケーブルの接続端子部には、不可逆性の感熱表示ラベル等を貼付けること。

ア　変圧器２次側端子（電線、ケーブルとの接続部）

イ　低圧配電盤１次側母線及び２次側端子（電線、ケーブルとの接続部又は被覆部）

(9) 主要低圧ケーブルでターミナルラグを使用する場合で、絶縁性隔壁の無いものは、ターミナルラグを２本以上のねじまたは同等以上の方法により締付けること。

(10) 配電盤に引き込むケーブルは適切な支持物に堅固に固定し、接続部に過大な応力がかからないようにすること。

(11) 配電盤はケーブル引込み後、開口部をパテ等でふさぎ防湿、防虫処理を行うこと。

(12) 盤内では、ケーブルの施工上必要なものを除き余長をとらないこと。

(13) ケーブルの直線接続は原則として行ってはならない。ただし、やむを得ない場合は、監督員の承諾を得て行うことができる。

(14) 発電機に引込むケーブルは、適切な支持物に固定し、接続部に過大な負荷がかからないようにすること。

(15) 高圧ケーブルの布設及び端末処理に関しては、シースストッパやシース拘束装置で端末処理を強固に拘束する等シースの収縮（シュリンクパック現象）に留意した施工を行うこと。

３．電路とその他のものとの離隔

(1) 低圧ケーブルまたは低圧ケーブルを収納した電路は、弱電流電線等と接触しないように施工すること。

(2) 低圧ケーブルと弱電流電線を同一金属ダクト、ケーブルラック、ケーブルピットに収納して配線するときは隔壁を設けること。ただし、弱電流電線にC種接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルを使用する場合はこの限りでない。

(3) 高圧ケーブルと他のケーブル等との離隔

高圧ケーブルと低圧屋内ケーブル、管灯回路の配線、弱電流電線または水管、ガス管もしくはこれらに類するものとは15cm以上離隔する。ただし、高圧ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めまたは相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けるときはこの限りではない。

(4) ケーブルを堅ろうな管に収めて、施設するときでも、水管、ガス管等に接触してはならない。

(5) 高熱を発生する機器への配線または輻射熱を受ける配線等は、耐熱電線または断熱処理を施し保護すること。

3―4－17　光ファイバケーブル工事

１．機器に光ファイバケーブルを接続する場合は、コネクタを使用すること。

２．光ファイバケーブル端末には、合成樹脂製またはファイバ製の表示札を取付け、系統種別、ケーブル種別を表示すること。

３．光ファイバケーブルに外圧または衝撃を受けるおそれのある部分は、適切な防護処置を施すこと。

４．光ファイバケーブルは、低温から高温に急激に変動するような場所は避けて布設すること。

５．光ファイバケーブルを布設する時は、仕上り外径の20倍以上の曲げ半径を保ち作業を行うこと。また、固定時の屈曲半径（内側半径とする。）は、仕上り外径の10倍以上とする。

６．光ファイバケーブルの延線作業は、テンションメンバに延線用撚戻し金物を取付け10m／分程度以下の速度で布設すること。

７．光ファイバケーブルを支持または固定する場合には、外圧または張力が加わらないようにすること。

８．特に光ファイバケーブルに加えられる伸び、歪、側圧、最小曲げ半径等伝送特性を損ずることのないよう十分に管理して施工すること。

９．地中管路などで水のある場合は、引入れ端より光ファイバケーブル内に水が入らないように端末を防水処理すること。

10．光ファイバケーブルを電線管などより引出す部分には、ブッシングなどを取付け損傷しないようにスパイラルチューブなどにより保護すること。

11．コネクタ付光ファイバケーブルの場合は、コネクタを十分に保護して布設すること。

12．原則として、光ファイバケーブルの融着接続をしてはならない。ただし、やむを得ない場合は、監督員の承諾を得て行うことができる。この場合の接続損失は１箇所当たり0.3dBとする。

13．光ファイバケーブルの接続はコネクタ接続とし、その接続損失は１箇所当たり１dB以下とする。

3―4－18　金属管工事

１．いんぺい配管の布設は下記による。

(1) 予備配管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を入れておくこと。

(2) 管の埋込みまたは貫通は監督員の承諾を得た後、建造物の構造及び強度に支障のないように行うこと。

(3) 管の曲げ半径は、管内径の６倍とし、曲げ角度は90度を超えてはならない。また、１区画の屈曲箇所は４カ所以内とし、曲げ角度の合計は270度を超えてはならない。

(4) 管の支持間隔は２ｍ以下とする。ただし、管端、管相互の接続点及び管とボックスとの接続点では、接続点に近い箇所で固定すること。

(5) コンクリート埋込みとなる管路は、管を鉄線で鉄筋に結束し、コンクリート打込み時に容易に移動しないようにすること。

(6) 配管の１区間が30ｍをこえる場合または技術上必要とする箇所にはプルボックスを設けること。

(7) プルボックス類は、造営材その他に堅固に取付けること。なお、点検できない箇所に施設してはならない。

(8) 管の切り口はリーマなどを使用して平滑にするとともに絶縁ブッシングまたはＰＣブッシングを取付けること。

- 水気の多いコンクリート床面からの立上配管の根元回りはモルタル巻を施すなど水切処理すること。

２．露出配管の布設は下記による。

(1) 管を支持する金物は、鋼製で管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に応じたものとする。なお屋外及び結露のおそれがある場所での支持金物はステンレス製とする。

(2) プルボックスは、原則としてスラブその他の構造体に直接接触しないようにカラー等を挿入して取付けること。

(3) 管を支持する金物は、スラブその他の構造体に堅固に取付けること。

(4) 管は、天井及び壁面に直接触れないように布設し、２ｍ以下の間隔で支持すること。なお、支持金物は、その小口で床上2.5ｍ以下の部分は保護キャップを取付けること。

(5) 管を構造物の伸縮部分を渡って施設する場合は、伸縮を考慮すること。

(6) 湿気の浸入するおそれがある場合は、浸入防止処置を施すこと。

(7) 原則として、通路となる床面に配管してはならない。やむを得ない場合は、監督員の承諾を得て、衝撃及び荷重を直接受けないように防護措置を施すこと。

(8) その他は「１．いんぺい配管の布設」に準じること。

３．管の接続は下記による。

(1) 屋外鋼板製プルボックスへの接続は、プルボックスの側面又は下面とする。

(2) 管相互の接続はカップリングを使用し、ねじ込み、突き合せ及び締付けは十分に行うこと。

(3) 管とボックスなどの接続がねじ込みによらないものには内外面にロックナットを使用して接続部分を締付け、管端には絶縁ブッシングまたはブッシングを設けること。

(4) 管を送り接続とする場合は、カップリング及びロックナットを使用すること。

(5) 接地を施す配管は、管とボックス間にボンディングを行うこと。ただし、ねじ込み接続となる箇所及びねじなし丸形露出ボックス、ねじなし露出スイッチボックスなどに接続される箇所には省略してよい。

(6) ボンディングに用いる接続線は2.0mm以上の軟銅線を使用すること。その接続は、監督員の承諾を得た場合を除き無はんだ接続とする。

４．配管の養生及び清掃は下記による。

(1) コンクリート打設時は、管に水気、コンクリートとろ等が浸入しないように、埋設管管端にパイプキャップまたはブッシュキャップなどを用いて十分養生すること。

(2) コンクリート埋設配管及びボックスは、型枠取外し後、すみやかに清掃、導通調べを行うこと。

3―4－19　合成樹脂管工事

１．いんぺい配管の布設は、「3―4－18　金属管工事　１．いんぺい配管の布設(1)、(3)、(5)～(9)」によるほか下記による。

(1) 管の支持間隔は、1.5m以下とする。

(2) コンクリート埋込みとなるＰＦ管は、１ｍ以下の間隔で鉄筋に結束すること。

(3) 管相互及び管とプルボックス等との接続点または管端から0.3m以下の箇所で管を固定すること。

(4) 温度変化による伸縮性を考慮して締付けるものとし、直線部が10mを超える場合は、適当な箇所に伸縮カップリングを使用すること。

(5) 管を曲げる場合は、焼けこげが生じないようにすること。

２．露出配管の布設は「3－4－18  金属管工事　１．いんぺい配管の布設(1)、(3)、(6)～(9)、3－4－19　合成樹脂管工事　１．(1)、(3)～(5)」によるほか下記による。

(1) 管を支持する金物は、鋼製で管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に応じたものとする。なお屋外及び結露のおそれがある場所での支持金物はステンレス製とする。

(2) 管を支持する金物は、スラブその他の構造体に堅固に取付けること。

(3) 管は、1.5m以下の間隔で支持するものとする。なお、支持金物は、その小口で床上2.5m以下の部分は保護キャップと取付けること。

(4) 管を構造物の伸縮部分を渡って施設する場合は、伸縮を考慮すること。

(5) 原則として、通路となる床面に配管してはならない。やむを得ない場合は、監督員の承諾を得て、衝撃及び荷重を直接受けないように防護措置を施すこと。

３．管と付属品の接続は下記による。

(1) 管と付属品は完全に接続すること。

(2) 管相互の接続は原則として、TSカップリングによって行うこと。なお、この場合はTSカップリング用の接着剤をむらなく塗布して完全に接続すること。ただし、伸縮カップリング部分は片側ルーズ接続とする。

(3) 合成樹脂製プルボックスとの接続は、原則としてハブ付ボックスによるかまたはコネクタを使用し、接着剤をむらなく塗布して完全に接続すること。なお、屋外鋼板製プルボックスへの接続は、プルボックスの側面又は下面とする。

(4) 配管の養生及び清掃は「3―4－18　金属管工事　４．」による。

3―4－20　金属製可とう電線管工事

１．金属製可とう電線管は、機器接続部及び建物エキスパンション部以外に使用してはならない。ただし、金属管及び合成樹脂管による施工が困難な場合は監督員の承諾を得て使用することができる。

２．管の布設は下記による。

(1) 金属製可とう電線管及び付属品相互は、機械的、電気的に完全に連結すること。

(2) 管の曲げ半径は、管内径の６倍以上とし、管内の電線が容易に引き替えることができるように布設すること。ただし、やむを得ない場合は管内径の３倍以上とすることができる。

(3) プルボックスとの接続は、コネクタを使用し堅固に取付けること。また、プルボックスへの接続は、プルボックスの側面または下面とする。

(4) 金属製可とう電線管を他の金属管等と接続する場合は、適切なコネクタにより機械的、電気的に完全に連絡すること。

(5) 管の端口には、電線の被覆を損傷しないようにブッシングまたはコネクタ等を使用すること。

(6) ボンディングに用いる接続線は、「3―4－18　金属管工事　３．(6)」によること。

3―4－21　金属ダクト工事

１．ダクトの布設は次による。

(1) ダクトは、内部に水分が浸入しても蓄積しないようにすること。

(2) ダクトの支持間隔は下表による。

金属ダクトの支持間隔

| 本体断面の長辺の長さ[mm] | 支持点間の最大距離[mm] |
| --- | --- |
| 300以下 300～600 600以上 | 2,400 2,000 1,800 |

２．ダクトの接続は下記による。

(1) ダクト相互及びダクトと配分電盤などの接続は、突合せを完全にし、ボルトなどにより機械的に堅固に接続すること。また、ダクト相互間を除く他の部分は、軟銅線により電気的に完全に接続すること。その接続は無はんだ接続とする。ただし、電気的に完全に接続されている場合は、ダクト相互の接続部のボンディングは省略してもよい。

(2) ダクトが床または壁を貫通する場合は、貫通部分でダクト相互またはダクトとプルボックスなどの接続を行ってはならない。

(3) ダクトの蓋に、電線の重量がかからないようにすること。

(4) 建造物の伸縮部分に施設する場合は、金属ダクトの伸縮を考慮すること。

(5) 水気の多いコンクリート床面からの立上配管の根元回りはモルタル巻を施すなど水切処理すること。

３．ダクトに「特高」・「高圧」・「動力」・「制御」・「計装」等の配線種別が分かるように、シール等で表示すること。

3―4－22　ケーブルラック工事

１．原則として、ケーブルラックの水平支持間隔は、1.5m以下とする。また、垂直支持間隔は、3m以下とする。ただし、直線部と直線部以外との接続点では、接続点に近い箇所で支持すること。

２．ケーブルラックの支持金物は、原則として溶融亜鉛めっきを施したもので、ラック及びケーブルの自重その他の荷重に十分耐え、かつ、横振れ防止等を考慮し堅固に施設すること。

３．ケーブルラックの吊りボルト及び支持金物取付用ボルト等は、ステンレス製とすること。

４．ケーブルラックの終端部には、ケーブルラックエンドを設け、ラック本体相互間のジョイント及び伸縮部分を考慮し、ボルト等により堅固に接続すること。なお、伸縮部分の伸縮接続金具は、原則として、15m間隔及び建造物の伸縮部分に設けること。

５．ケーブルラックの伸縮自在部及び自在屈曲部には、ボンディングを行い電気的に接続すること。なお、ボンディングに用いる接続線の太さは、5.5mm2以上とする。

６．ケーブルラック及び支持金物に「特高」・「高圧」・「動力」・「制御」・「計装」等の配線種別が分かるように、シール等で表示すること。

７．ラックの接地は接地を施した場所が分かるように表示をつけること。（ボンド箇所は除く）

８．アルミケーブルラックは、環境条件により支持物との間に異種金属接触腐食を起こすおそれがある場合には処置を施すこと。

3―4－23　バスダクト工事

１．ダクトの支持点間の距離は3m以下とし、造営材等に堅ろうに取付けること。

２．ダクトの終端部及びプラグインバスダクトのうち、使用しない差込口は閉そくすること。ただし、換気形の場合はこの限りでない。

３．ダクトは必要に応じて伸縮装置を設けること。

４．ダクト相互及びダクトと配分電盤との接続は、突合せを完全にし、ボルトなどにより接続すること。

５．ダクトの要所には、回路の種別、行き先等を表示すること。

６．ダクトが床または壁を貫通する場合は、貫通部分で接続してはならない。

７．ダクトと配分電盤等との接続点には、点検が容易にできる部分に不可逆性の感熱表示ラベル等を貼付けること。

８．ボンディングは、軟銅線により電気的に接続すること。ただし、電気的に完全に接続されている場合は、ダクト相互の接続部のボンディングは省略してもよい。

９．屋外に使用するダクトでフランジ接合する場合はパッキンを入れるかフランジカバーを施すこと。

3―4－24　ケーブルピット工事

１．床面には、モルタル仕上げを行うこと。

２．ピットの蓋

(1) ピットの蓋は板厚4.5mm以上のしま鋼板を使用し、必要に応じて裏面から山形鋼で補強すること。

(2) 取手付ピット蓋は、５枚に１枚程度設けること。

(3) ピットの上端には山形鋼及び平鋼製の縁金物を取付けること。縁金物は、床面から取付間隔１ｍ以下、鋼棒D13又は丸鋼13φで固定すること。

(4) 監視室等で床の仕上がりがタイル張りの場合の蓋は板厚4.5mm以上の鋼板に同じタイルを張り、縁金物の見えがかり部分は真ちゅうまたはステンレス製とすること。

3―4－25　防火区画貫通工

１．電線及びケーブルが防火区画の床または壁を貫通する場合は、国土交通大臣により指定された指定性能評価機関において評価され、国土交通大臣により認定された防火区画貫通部措置工法で行うこと。また、認定を証明する大臣認定の写しを完成図書に添付すること。

２．受注者は、施工後、防火区画貫通部措置工法の認定取得社から施工品質証明を受け、施工箇所に添付すること。

３．床面施工の場合は、「乗るな」等の注意喚起のための表示を行うこと。

3―4－26　壁貫通工

１．外壁開口部には、屋内に水が浸入しないようにシーリング材等を充填し、防水措置を施すこと。

２．防臭対策を要する床または壁貫通部には、シーリング材等を用い有効な防臭措置を施すこと。

３．コンクリートのはつりは、監督員を通じて土木・建築関係部所と十分な調整の基に、土木・建築構造物をできるだけ損傷させない工法で施工するものとする。特にコア抜きは、壁、床等の躯体鉄筋を切断する場合があるため、貫通する箇所等が構造に影響しないことを確認した後、この作業を行わなければならない。また、必要により鉄筋に損傷を与えない施工法（手はつりなど）を採用することや、強度上の補強を行うなどの方策をとること。なお、電線管などの埋設物にも損傷を与えないよう配慮すること。

第７項　地　　中　　配　　線

3―4－27　一般事項

本項によるほか、JIS C 3653に準拠する。

3―4－28　ハンドホール及びマンホールの施設

１．ハンドホール及びマンホールの位置、形状等は、図面による。

２．土木工事等は、「3―4－3～3―4－7」による。

３．ハンドホール及びマンホールは、たまり水を排除できる構造であること。

４．ブロックハンドホール及びブロックマンホールの組立時には、防水処置を十分行うこと。

５．ケーブルを支える支持金物は、鋼製（溶融亜鉛めっき仕上げ）またはステンレス製でケーブル保護材付きとし、マンホールの壁または床面に堅固に取付けること。また、絶縁被覆の施されていない金属製の場合は接地を行うこと。

６．深さ1.5mを超えるマンホールを施設したときには、原則として昇降用タラップを設けること。

７．道路以外の場所のハンドホール及びマンホールの蓋部分は、地表より100m高く設置すること。

3―4－29　管路及びトラフ等の布設

１．管路及びトラフ等のサイズ及び本数は、図面による。

２．管は、不要な曲げ、蛇行等があってはならない。

３．地中埋設するトラフは隙間のないように敷きならべて、ケーブル施設後、川砂または山砂を充填すること。

４．硬質塩化ビニル管及び波付硬質合成樹脂管を布設する場合は、掘削後、川砂または山砂を均一に敷きならした後に管を布設し、要所はコンクリート製枕、止めグイなどを用いて、管にせん断応力が集中しないよう固定し、管の上部は同材質の砂を用いて締固めること。

５．管路は車輌その他の重量物の圧力に耐えられるよう施設するものとし、埋設深さは地表面（舗装のあるときはその下面）から0.3m以上であること。ただし、寒冷地では、凍結深度以上となるように施設すること。また、トラフの埋設深さは上記圧力を受けるおそれのある場所においては1.2m以上その他の場所においては0.6m以上であること。

６．鋼管または金属管を使用する場合は、厚さ0.4mmの防食テープ巻き1/2重ね２回巻きで行うこと。

７．管とハンドホール及びマンホールとの接続部には、ベルマウス等を設けること。また、通線を行わない管端は、砂等が浸入しない構造とする。

８．ハンドホール及びマンホールの管路接続穴は、管路布設時に内部に水が浸入しがたいように防水処置を行うこと。

９．長さ1m以上の通線を行わない管路には、導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入すること。

10．トラフ及び管等を地下構造物に接続する箇所は、原則として、ハンドホールまたはマンホールを設けなければならない。

3―4－30　ケーブルの布設

１．地中ケーブル相互の離隔

(1) 下記の地中ケーブル相互間は相互に堅ろうな耐火質の隔壁がある場合を除き、下記のとおりとする。ただし、マンホール、ハンドホールなどの内部ではこの限りでない。

- 高圧ケーブル、低圧ケーブル、制御ケーブル間は15cm以上

- 特別高圧ケーブルと他のケーブル間は30cm以上

(2) 地中ケーブルと地中弱電流電線とは、地中ケーブルが堅ろうな不燃性または自消性のある難燃性の管に収められる場合または相互に堅ろうな耐火質の隔壁がある場合を除き、低圧及び高圧ケーブルでは30cm以下、特別高圧では60cm以下に接近させてはならない。

２．要所及び引込口、引出口近くのマンホール及びハンドホール内では、ケーブルに余裕をもたせ地盤沈下等に備えること。また、支持金物を使用して、壁または床面より離隔して布設すること。

３．端末部及び曲り部のハンドホール及びマンホール内のケーブルには、行き先、ケーブル仕様、太さ等を明記した合成樹脂製またはファイバ製の名札を取付けること。

４．管内にケーブルを布設する場合は、引入れに先立ち、管内を十分清掃し、通線を行うこと。

５．ケーブルの引込口及び引出口から、水が屋内に浸入しないように防水処理を行うこと。

６．ケーブルの屈曲半径は、「3―4－16　ケーブル工事　１．ケーブル布設(1)」による。

７．ケーブルを建物屋外側または電柱に沿って立上げる場合は、地表上2.5mの高さまで保護管に収め、保護管の端部には、雨水の浸入防止用カバー等を取付けること。

3―4－31　埋設位置の表示

１．埋設標柱等は曲がり部分、直線30m間隔等の要所に設置すること。

２．地中配線には、埋設標識シート等を２倍長以上重ね合わせて管頂と地表面（舗装のある場合は、舗装下面）のほぼ中間に設ける。ただし、特別高圧または高圧の地中配線には、おおむね2mの間隔で用途、電圧種別等を表示すること。

第８項　架　　空　　配　　線

3―4－32　建柱

１．電柱の根入は全長15m以下の場合は、根入れを全長の1/6以上、15mを超える場合は、根入れを2.5m以上とする。

２．根かせは電柱１本に１個使用し、その埋設深さは地表下30cm以上とする。ただし、地盤が軟弱な場合には必要に応じ、底板、抱き根かせ、抱き根はじきをを取付けること。

３．根かせは、電線路の方向と平行に取付けること。ただし、引留箇所は、直角に取付けること。

４．コンクリート根かせは、径13mm以上の亜鉛めっきＵボルトで締付けること。

５．電柱には、足場ボルトを設け、地上2.6mの箇所より、低圧架空線では最下部電線の下方約1.2m、高圧架空線では高圧用アームの下方約1.2ｍの箇所まで、順次柱の両側に交互に取付け、最上部は２本取付けること。

3―4－33　腕金等の取付

１．腕金等は、これに架線する電線の太さ及び条件に適合すること。

２．腕金は、１回線に１本設けるものとし、負荷側に取付けること。ただし、電線引留柱においては、電線の張力の反対側とする。

３．腕金は、電線路の内角が大きい場合は、電柱をはさみ２本抱合せとし、内角が小さい場合は、両方向に対し別々に設けること。

４．腕金は、十分な太さの亜鉛めっきボルトを用い電柱に取付け、アームタイにより補強すること。

５．コンクリート柱で貫通ボルト穴のない場合には、腕金アームバンドで取付け、アームタイはアームタイバンドで取付けること。

６．抱え腕金となる場合は、抱えボルトを使用し、平行となるよう締付けること。

７．腕金の取付穴加工は、防食処理前に行うこと。

3―4－34　がいしの取付

１．がいしは、架線の状況により、ピンがいし、引留めがいし等使用箇所に適したがいしを選定して使用すること。

２．がいし間の距離は、高圧線間0.4m以上、低圧線間0.3ｍ以上とする。なお、昇降用の空間を設ける場合は、電柱の左右両側を0.3m以上とする。

３．バインド線は、銅ビニルバインド線とする。

なお、電線が太さ3.2m以下の場合は太さ1.6mmとし、ピンがいしのバインド法は両たすき３回一重とすること。電線が4.0mm以上の場合は2.0mmとし、ピンがいしのバインド法は、両たすき３回二重とする。

3―4－35　架線

１．絶縁電線相互の接続箇所は、カバーまたはテープ巻きにより絶縁処理を行うこと。

２．架空ケーブルのちょう架線には亜鉛めっき鋼より線等を使用し、間隔0.5m以下ごとにハンガを取付けてケーブルをつり下げるか、またはケーブルとちょう架用線を接触させ、その上に容易に腐食し難い金属テープ等を0.2m以下の間隔を保って、ら旋状に巻付けてちょう架すること。

３．引込口は、雨水が屋内に浸入しないようにすること。

3―4－36　支線及び支柱

１．支線及び支柱の本柱への取付位置は、高圧線の下方とする。

なお、支線は、高圧線より0.2m以上、低圧線より0.1m以上隔離させること。

ただし、危険のおそれがないように施設したものは、この限りでない。

２．支線は、安全率2.5以上とし、かつ、許容引張荷重4.31kN{440kgf}以上の太さの亜鉛めっき鋼より線等を使用すること。また、支柱は、本柱と同質のものを使用すること。

３．コンクリート柱に支線を取付ける場合は、支線バンドを用いて取付けること。

４．支線の基礎材は、その引張荷重に十分耐えるように施設すること。支線下部の腐食のおそれのある支線は、その地ぎわ上下約0.3mの箇所には、支線用テープを巻付ける等適切な防食処理を施すこと。ただし、支線棒を用いる場合は、この限りでない。

５．低圧または高圧架空配線に使用する支線には、玉がいしを取付け、その位置は、支線が切断された場合にも地上2.5m以上となる箇所とする。

６．支線には、支線ガードを設けること。

第９項　接　　　　　地

3―4－37　接地を施す電気工作物

１．下記の工作物にはA種接地工事を施すこと。

(1) 高圧及び特別高圧の機械器具の鉄台及び金属製外箱。

(2) 特別高圧計器用変成器の二次側電路。

(3) 高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器。

(4) 特別高圧と高圧電路または300Vを超える低圧電路とを結合する変圧器の高圧側または低圧側に設ける放電装置。

(5) 特別高圧または高圧ケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属管、金属製接続箱、ケーブルラック、ケーブルの金属被覆。ただし、人の触れるおそれがないように施設する場合及び高圧地上立上部の防護管の金属部分は、D種接地工事とすることができる。

２．下記の工作物にはB種接地工事を施すこと。

(1) 高圧電路または特別高圧電路と300V以下の低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点、ただし、変圧器の構造または配電方式により変圧器の中性点に施工しがたい場合は、低圧側の一端子。

(2) 高圧及び特別高圧と低圧電路とを結合する変圧器であって、その高圧または特別高圧巻線と低圧巻線との間の金属製混触防止板。

(3) 特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点における接地抵抗は10Ω以下とする。ただし、使用電圧が100,000V以下の変圧器は金属製混触防止板と有するものとする。

(4) 結線方式が異なる複数の変圧器のB種接地極を共有する場合は、変圧器の組合せにより定格電圧の2倍以上の対地電圧となるため、変圧器の結線方式及び一線地絡時に生じる電圧値の最大値を検討し、対応が必要な場合は監督員と協議すること。

３．下記の工作物にはC種接地工事を施すこと。

(1) 使用電圧300Vを超える低圧用の機械器具の鉄台及び金属製外箱。

(2) 300Vを超える低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは除く。

(3) 300Vを超える低圧ケーブル配線による電線路のケーブルを収める金属管、金属製接続箱、ケーブルラック、ケーブルの防護装置の金属製部分、金属被覆など。

(4) 合成樹脂管配線による300Vを超える低圧屋内配線に使用する金属製プルボックス。

(5) 金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線による300Vを超える低圧屋内配線の管、ダクト。

(6) 300Vを超える低圧回路に用いる低圧用SPD

(7) ガス蒸気危険場所及び粉塵等の危険場所の電気機械器具。

(8) 低圧屋内配線と弱電流電線を堅ろうな隔壁を設けて収める場合の電線保護物の金属部分。

(9) シーケンスコントローラ、プログラマブルコントローラ、計装機器類及び計装用のSPD。ただし、監督員と協議してD種接地工事とすることができる。

(10) 電子計算機及び周辺機器類。ただし、監督員と協議してD種接地工事とすることができる。

(11) 信号ケーブルのシールドアース。ただし、監督員と協議してD種接地工事とすることができる。

(12) 上記(2)～(5)の箇所において、人の触れるおそれがないように施設する場合は、監督員と協議してD種接地工事とすることができる。

(13) 高速軸浮上式ターボブロワ用には、専用のC種接地極を埋設すること。各ブロワ盤より接地端子盤まで接地線の太さは60 mm2相当で、各々別系統で布設するが、できない場合は鋼製電線管内等に別々に収納し接地線を布設すること。

４．下記の工作物にはD種接地工事を施すこと。

(1) 使用電圧300V以下の機械器具の鉄台及び金属製外箱、配分電盤など。

(2) 高圧地中電線路に接続する金属製外箱。

(3) 300V以下の低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは除く。

(4) 300V以下のSPD。

(5) 低圧または高圧架空配線にケーブルを使用し、これをちょう架する場合のメッセンジャワイヤ。

(6) 地中配線を収める金属製の暗渠、管及び管路、金属製の配線接続箱及び地中配線の金属被覆など。

(7) 高圧計器用変成器の二次側電路。

(8) 300V以下の合成樹脂配線に使用する金属製ボックス。

(9) 300V以下の金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線、フロアダクト配線に使用する管、ダクト及びその付属品。300V以下のケーブル配線に使用するケーブル保護装置の金属製部分、ケーブルラック及びケーブルの金属被覆など、ただし、下記のものは省略できる。

ア．乾燥した場所に施設する長さ4m以下の金属管、ケーブル保護装置の金属製部分及びケーブルの金属被覆など。

イ．使用電圧が直流300Vまたは交流対地電圧150V以下で人の容易に触れるおそれのない場所または乾燥した場所に施設する長さ8m以下の金属管、ケーブル保護装置の金属部分及びケーブルの金属被覆、機械器具の鉄台及び金属製外箱など。

- 長さ4m以下の金属製可とう電線管。

- 小勢力回路の電線を収める電線管。

(10) 対地電圧150Vを超える白熱電灯を収める電灯器具の金属製部分。

５．インバータ用接地工事

(1) インバータにはC種またはD種接地工事を施すこと。

(2) 原則として、インバータは単独接地極とすること。

3―4－38　接地線

接地線には緑色のビニル絶縁電線を使用すること。また、接地線の導体断面積は、その系統の事故電流、継続時間等から求められる電線断面積以上とし、以下による。

１．接地幹線

接地極から接地用端子箱までの接地線導体断面積は、接地工事の各接地分岐線導体断面積で求められた最大の断面積を選定すること。ただし、最低断面積は、60mm2とする。

また、接地用端子箱から分岐点までの幹線は、各種接地工事の各接地分岐線導体断面積で求められた最大の太さを選定すること。

２．接地分岐線

(1) A種接地工事

- 高圧の場合の接地線の断面積は下表による。

| 過電流しゃ断器の定格 |  | 断面積(mm2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100A 200 400 600 1000 1200 | 以下 〃 〃 〃 〃 〃 | 14 14 22 38 60 100 | 以上 〃 〃 〃 〃 〃 |

- 接地母線、避雷器等の場合は、14mm2以上とする。

(2) B種接地工事の接地分岐線導体断面積（内線規程より）は、下表による。

| 変圧器一相分の容量 |  |  |  |  |  | 断面積(mm2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100V級 |  | 200V級 |  | 400V級 |  | 銅 |  |
| 5kVA | 以下 | 10kVA | 以下 | 20kVA | 以下 | 5.5 | 以下 |
| 10 | 〃 | 20 | 〃 | 40 | 〃 | 8 | 〃 |
| 20 | 〃 | 40 | 〃 | 75 | 〃 | 14 | 〃 |
| 40 | 〃 | 75 | 〃 | 150 | 〃 | 22 | 〃 |
| 60 | 〃 | 125 | 〃 | 250 | 〃 | 38 | 〃 |
| 75 | 〃 | 150 | 〃 | 300 | 〃 | 60 | 〃 |
| 100 | 〃 | 200 | 〃 | 400 | 〃 | 60 | 〃 |
| 175 | 〃 | 350 | 〃 | 700 | 〃 | 100 | 〃 |

注１．「変圧器一相分の容量」とは、次の値をいう。

  - 三相変圧器の場合は、定格容量の１／３の容量をいう。

  - 単相変圧器同容量の△結線またはＹ結線の場合は、単相変圧器の一台分の定格容量をいう。

注２．単相３線式100／200Vの場合は、200V級を適用する。

(3) C種、D種接地工事の接地分岐線導体断面積（内線規程より）は、下表による。

| 低圧電動機の接地 |  |  |  | その他のものの接地 （配電用しゃ断器の定格電流＝Ｉｎ） |  | 断面積 （mm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200V級 電 動 機 |  | 400V級 電 動 機 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | kW以下 | 7.5 | kW以下 | 50 | A以下 | 3.5 | 以上 |
| 7.5 |  | 18.5 |  | 100 |  | 5.5 |  |
| 22 |  | 45 |  | 150 |  | 8 |  |
| － |  | 55 |  | 200 |  | 14 |  |
| 37 |  | 75 |  | 400 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | 500 |  | 38 |  |
|  |  |  |  | 600 |  | 38 |  |
|  |  |  |  | 700 |  | 38 |  |
|  |  |  |  | 800 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 1000 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 1200 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 1600 |  | 100 |  |

(4) その他機器の接地工事の接地分岐線導体断面積は、下表による。

| 系 統 名 | 断面積(mm2) |  |
| --- | --- | --- |
| 計算機、無停電電源装置、 直流電源装置 | 14 | 以上 |
| 監視盤、操作盤、計装盤、 シーケンサ、補助継電器盤、 中継端子盤、電力変換器盤 | 5.5 | 以上 |
| 機側操作盤、計装機器 | 3.5 | 以上 |

(5) SPDの接地線は、5.5 mm2以上とし、被保護機器と同一の接地に接続すること。（被保護機器の接地線をSPDの接地端子に接続するものとする。）

3―4－39　接地の施工方法

図面または特記仕様書に記載のない場合は下記による。

１．接地の施工

(1) 接地極間は相互の影響が極力小さくなるような間隔とし、接地極の埋設位置は、監督員の確認を受けること。ただし、ボーリング工法の場合は影響範囲が広くなるため、監督員と協議の上決定するものとする。

(2) 接地極は、なるべく湿気の多い場所でガス、酸などによる腐食のおそれのない場所を選び、接地極の上端が地下0.75m以上の深さに埋設すること。

(3) 接地線と接地する目的物及び接地極との接続は、電気的及び機械的に堅ろうに施工するものとし、極板は原則として地面に垂直に埋設すること。

(4) 接地線は地下0.75mから地表2.5mまでの部分を合成樹脂管またはこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。

(5) 接地線は、接地すべき機械器具から0.6m以内の部分、地中横ばしり部分及びピット内を除き、電線管等に収めて損傷を防止すること。

(6) 接地線を、人が触れるおそれのある場所で鉄柱のような金属体に沿って施設する場合は、接地極を鉄柱その他の金属体の底面から0.3m以上深く埋設する場合を除き接地極を地中でその金属体から1m以上離して埋設すること。

(7) 避雷針用引下導線を施設してある支持物には、接地線を施設してはならない。

(8) ボーリング接地は、ビット呼径66以上で行い、材料は、JIS G 3465を使用すること。

(9) 接地線を直接屋内に引き込む場合は、毛細管現象による侵入水が侵入しないように、水切端子等を設置すること。

２．その他

(1) 規定の接地抵抗値を得られない場合は、補助接地極などを使用すること。

(2) 高圧ケーブル及び制御ケーブルの金属遮へい体は、配電盤側または機器側の１箇所で接地すること。

(3) 計器用変成器の２次回路は、配電盤側接地とする。

(4) 接地線と被接地工作物、接地線相互の接続は、はんだ揚げ接続をしてはならない。

(5) 接地幹線は、マンホール、ハンドホール内、接地端子箱内及び分岐箇所においては、合成樹脂製またはファイバ製等の表示札等を取付け、接地種別、行き先を表示すること。

(6) 接地抵抗低減材は、ボーリング接地を除き原則として使用してはならない。ただし、やむを得ず使用する場合は、監督員の承諾を得ること。

(7) 高調波発生機器により他の機器に障害を与えるおそれがある場合は、監督員と協議すること。

3―4－40　各接地と避雷設備、避雷器の接地との離隔

接地極及びその裸導線の地中部分は、避雷設備の接地極、避雷器の接地極及びその裸導線の地中部分と２ｍ以上離すこと。

3―4－41　接地極位置等の表示

接地種別、接地抵抗、接地極の埋設位置、深さ、埋設年月を明示する標柱または表示板を接地極の埋設位置近くの適切な箇所に設けること。

第10項　避　雷　針　工　事

3―4－42　位　置

突針部、避雷導線、接地極などの接地位置の詳細は図面または特記仕様書による。

3―4－43　突針取付

突針の取付けは下記によること。

１．突針を突針支持金物に取付けるときは、銅ろう付けまたは黄銅ろう付けで接合すること。

２．突針と導線との接続は、導線を差込み穴に差込んでネジ止めし、ろう付けを施すこと。

３．突針支持金物及び取付け金具は、防水に注意して風圧等に耐えるように取付けること。

3―4－44　布設方法

布設方法は下記による。

１．導線は断面積38mm2以上の銅より線または銅単線とする。

２．導線の支持は銅または黄銅製の止め金具を使用して堅固に取付けること。

３．導線はその長さが最も短くなるように施設する。やむを得ずわん曲する場合は、その曲げ半径を20cm以上とする。

４．導線を垂直に引下げる部分は、約１ｍごとに、また水平に布設する部分は0.6mごとに緊縛すること。

５．導線には接地抵抗測定用として、導線接続器を設けること。なお、腐食しやすい場所に設置する導線接続器は合成樹脂製の気密なボックスに収めるなどの防護装置を設けること。

６．導線が地中にはいる部分その他導線を保護する必要のある箇所には、ステンレス管（非磁性のものに限って）、合成樹脂管などを使用して地上2.5m、地下0.3m以上の部分を保護すること。

７．導線の途中接続は避け、やむを得ず接続する場合は、導線接続器を使用し、導線と接続器の接続は、銅ろう付けまたは黄銅ろう付けで接合すること。

3―4－45　その他

その他本項に記載のない事項は、「第７項　接地工事」及びJIS A 4201「避雷針」による。

第11項　特　殊　場　所　の　工　事

3―4－46　粉じん危険場所

１．粉じん危険場所及び粉じんの種類は、図面または特記仕様書による。

２．粉じん危険場所の工事は、厚生労働省産業安全研究所「工場電気設備防爆指針（粉じん防爆）」による。

3―4－47　ガス蒸溜危険場所

１．ガス蒸気危険場所及びガスの種類は、図面または特記仕様書による。

２．ガス蒸気危険場所の工事は、厚生労働省産業安全研究所「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆）」による。

3―4－48　危険物等貯蔵場所

１．危険物等貯蔵場所及び貯蔵物は、図面または特記仕様書による。

２．危険物等貯蔵場所の工事は、「危険物の規制に関する政令」及び「同規制」によるほか「3―4－46　粉じん危険場所」・「3―4－47　ガス蒸溜危険場所」に準ずる。

3―4－49　腐食性ガスのある場所

腐食性ガスのある場所または発生するおそれがある場所は、図面または特記仕様書による。

3―4－50　塩害のある場所

塩害のある場所は、図面または特記仕様書による。

第５節　検査、確認及び試験

第１節　検査及び試験

3―5－1　製品（工場）検査等

１．「電気設備工場検査指針（案）」（以下「工場検査指針」という。）（付則17）に示す主要機器類を製作する者は、その製作が完了したとき工場検査指針に基づいた社内検査を受注者の責任のもとに実施し、その結果を提出し監督員等による検査（確認、既済部分検査を含む。以下「社内検査確認」という。）を受けなければならない。

社内検査確認内容は次のとおりとする。

(1) 承諾図書等に基づく仕様・性能等の確認

(2) 図面、写真等での数量・出来形の確認

(3) 社内検査試験成績表に基づく仕様・性能等の確認

２．監督管理上必要に応じ特記仕様書等に立会いによる製品（工場）検査を行うことが明記されている場合は、受注者立会いのもとに、原則として監督員等の立会いによる製品（工場）検査を行うものとする。

３．製品（工場）検査を受ける場合は、事前に製品（工場）検査申請書及び対象設備の検査方案を提出し、検査方案書については監督員の承諾を受けなければならない。また、必要なものは公的または権威のある試験所その他の機関で実施した材料試験成績書及び検査合格書を提出すること。

４．社内検査または製品（工場）検査の完了後は、工場検査指針による報告書、指摘事項の処理報告書及び試験成績書を遅滞なく監督員に提出すること。

５．受注者は、製品（工場）検査に必要な人員及び資機材の準備、写真、資料等の整備に必要な費用を負担しなければならない。

3―5－2　機器材料搬入の確認

１．工事現場に搬入する主要機器、材料は、「機器搬入検査願」（付則20）「材料検査願」を提出し、監督員の確認を受けなければならない。

２．主要機器については、社内検査等が完了したものでなければならない。工場検査等で指摘事項等があったものについては、その処置完了の確認ができる書類等を添付し提出すること。

３．使用材料が簡易なものを除き設計図書に定める品質性能を有することを証明となる資料を監督員に提出し、確認を受けること。ただし、JIS等に該当するものであることを示す表示のある材料を使用する場合は、資料の提出を省略することができる。

3―5－3　官庁検査等

１．工事対象物が関係法令に基づき監督官庁の検査を行う必要のあるものは、受注者の責務において受検に協力する義務を負うものとする。

２．受検に当たっては、事前に必要な資料を準備するとともにその順序・方法・人員配置及び分担等について監督員と十分打合せを行うこと。

3―5－4　完成検査及び中間検査

完成検査及び中間検査は、工事の完成（または一部完成）に際して実施するもので、内容は次のとおりとする。

１．書類に基づく検査

(1) 設計図書、承諾図書及び社内検査試験成績表に基づく仕様、性能等の確認

(2) 現場試験成績表に基づく仕様、性能等の確認

(3) 完成図書の検査

２．現場における検査

(1) 外観、構造、寸法、数量、組立、据付、施工状態等の検査

(2) 性能検査

性能・機能の確認検査

３．上記２(2)の性能・機能の確認検査については、「3－5－6　現場試験」における試験成績表をもって代えることができる。

3―5－5　既済部分検査

既済部分検査の実施は下記のとおり行うこと。

１．既済部分検査は原則として、社内検査試験成績表等で行うものである。ただし、現場において確認できるものはこの限りではない。

２．検査は機器、材料等が完成されているものについて次の検査を行うこと。

(1) 書類に基づく確認検査

- 設計図書及び承諾図書に基づく仕様、性能等の確認

- 各種試験成績表に基づく仕様、性能等の確認

(2) 現場における検査

- 外観、構造、寸法、数量、組立状態等の検査

３．現場施工完了（一部施工を含む。）したものを対象とする場合は、前記２．のほか、次の検査を行うこと。

(1) 据付、施工状態等の検査

４．既済部分検査対象機器で現地の事情等で搬入できない主要機器類で、製品（工場）検査を行い監督員等による検査が完了したものは、前記１．は省略し当該検査等時に提出した書面及び完了報告書による検査とすることができる。

５．社内検査成績表等に誤りや虚偽等があった場合は、受注者は県に速やかに報告し、県の損害分については受注者が責任をもって損害分を支払うものとする。

６．既済部分検査合格後、機器搬入検査等において不良が認められた場合は、受注者は不良箇所を修理・改造・交換するものとする。

3―5－6　現場試験

現場試験は、当該工事で施工される据付・組立・加工・調整等の部分について行う試験であり、単体調整と組合せ試験とからなる。

「単体調整」とは、据付完了後の機器単体（材料を含む）動作確認、調整及び試験をいい、「組合せ試験」とは、機器間（材料も含む）の良好な動作及び機能的関連等を確認するために、負荷をかけずに行う各種試験のことをいう。

現場試験は、原則として下記について行うものとする。各設備における各種試験の詳細な内容・判定基準は、日本下水道事業団「電気設備工事必携」を参考にすること。

１．受変電設備機器

(1) 外観構造検査

(2) 接地抵抗測定

(3) 絶縁抵抗測定

(4) 絶縁耐力試験

(5) 保護継電器試験

(6) 主回路試験

(7) ＶＴ、ＣＴ回路試験

(8) シーケンス試験

(9) 受電確認試験

２．非常用自家発電設備機器

(1) 外観構造検査

(2) 絶縁抵抗測定

(3) 絶縁耐力試験

(4) シーケンス試験

(5) 保護装置試験

(6) 保護継電器試験

(7) 起動回数試験

(8) 調速機試験（負荷急変試験）

(9) 負荷特性試験

(10) 負荷試験（温度上昇、燃料消費率等）

(11) 振動試験

(12) 騒音試験

(13) 敷地境界騒音測定

３．特殊電源設備機器

(1) 外観構造検査

(2) 蓄電池試験

(3) 整流器試験

(4) インバータ試験

４．運転操作設備機器

コントロールセンタ・補助継電器盤・シーケンスコントローラ・現場操作盤等の負荷設備機器類、監視制御装置・コントローラ・遠方監視装置・ＩＴＶ等の監視制御機器類、情報処理機器類

(1) 外観構造検査

(2) 絶縁抵抗測定

(3) 主回路試験

(4) ＶＶＶＦ試験

(5) シーケンス試験

５．計装設備機器

(1) 外観検査

(2) ループ試験（ゼロ調整・スパン調整含む）

(3) 電源試験